## PEMC 2013
Réseau d' Ambanja
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ambanja
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1685 | 1863 | 1950 | 2035 | 2084 | 2187 | 2311 | 2371 | 2413 | 2494 | 2558 | 2719 | 2811
Abonnés HT/HT | Contrat | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
Abonnés BT | Compteur | 1683 | 1862 | 1949 | 2034 | 2083 | 2186 | 2310 | 2370 | 2412 | 2493 | 2557 | 2718 | 2808
VENTES | MWh | 1820.791 | 1889.306 | 1741.049 | 1859.885 | 2006.614 | 1423.919 | 1914.939 | 1410.42 | 2293.462 | 2301.991 | 2790.635 | 2715.444 | 2942.085
Haute & Moyenne Tension | MWh | 18.315 | 16.827 | 5.899 | 4.947 | 4.744 | 4.396 | 4.336 | 4.336 | 4.356 | 3.96 | 7.007 | 13 | 7.543
Basse Tension | MWh | 1802.476 | 1872.479 | 1735.15 | 1854.938 | 2001.87 | 1419.523 | 1910.603 | 1406.084 | 2289.106 | 2298.031 | 2783.628 | 2702.444 | 2934.542
PRODUCTION | MWh | 2512.434 | 2600.29 | 2714.654 | 2922.301 | 2848.051 | 2539.559 | 2964.949 | 2558.402 | 3639.066 | 4081.27 | 4985.917 | 5031.511 | 5659.917
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 2512.434 | 2600.29 | 2714.654 | 2922.301 | 2848.051 | 2539.559 | 2964.949 | 2558.402 | 3639.066 | 4081.27 | 4985.917 | 5031.511 | 5659.917
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.585 | 0.635 | 0.67 | 0.68 | 0.735 | 0.91 | 0.95 | 0.938 | 1 | 1.12 | 1.242 | 1.27 | 1.475
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ambanja
Ambanja : |  |  | Puissance installée de 3,8 MW, dont 2,3 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 3.752 | installés dont | 2.2894 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 3.312 | installés dont | 1.9374 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 0.44 | installés dont | 0.352 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambanja | 453 | Gas-oil | 0.15 | 0.09 | 310 | 1992 | 2014
|  |  | 4110 | Gas-oil | 0.4 | 0.13 | 276 | 2003 | 2023
|  |  | 2311 | Gas-oil | 0.5 | 0.25 | 272 | 2007 | 2027
|  |  | 2326 | Gas-oil | 0.64 | 0.5 | 257 | 2008 | 2028
|  |  | 24200 | Gas-oil | 0.44 | 0.15 | 330 | 2011 | 2031
|  |  | Cummins | Gas-oil | 0.3 | 0.2 | 250 | 2013 | 2033
|  |  | 1103 | Gas-oil | 0.441 | 0.3087 | 265 | 2011 | 2031
|  |  | 1104 | Gas-oil | 0.441 | 0.3087 | 255 | 2011 | 2031
| EN LOC. | Ambanja | HFF | Gas-oil | 0.44 | 0.352 | 250 | 2012 | 2014
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ambanja
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
500 | 1810 | GO | 992 | 240 | 4.52 | 10 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ambanja
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 3.752 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.262 | 1.622 | 1.622 | 1.622
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 3.752 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.262 | 1.622 | 1.622 | 1.622
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.15; Ambanja 2023: -0.4; Ambanja 2027: -0.5; Ambanja 2028: -0.64
| Retrait Loc & IPP | 2014: -0.44
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 2.2894 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.7194 | 1.7194 | 1.7194 | 1.7194 | 1.4694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 2.2894 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.7194 | 1.7194 | 1.7194 | 1.7194 | 1.4694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.09; Ambanja 2023: -0.13; Ambanja 2027: -0.25; Ambanja 2028: -0.5
| Retrait Loc & IPP | 2014: -0.35
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| Puissance à installer | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Ambanja 2028; Ambanja 2030
Offre Ambanja | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 3.752 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.262 | 2.622 | 2.622 | 3.622
| Capacité de production Ambanja | 3.752 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.762 | 2.262 | 2.622 | 2.622 | 3.622
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 3.402 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 1.952 | 2.122 | 2.122 | 3.122
| Projection de la Demande en Pointe | 1.48 | 1.485 | 1.49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.5687 | 1.6169 | 1.6648 | 1.7197 | 1.7765 | 1.8474 | 1.9226 | 2.0021 | 2.0858 | 2.1737
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu