## PEMC 2013
Réseau d'Ambilobe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ambilobe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1296 | 1429 | 1499 | 1595 | 1685 | 1764 | 1817 | 1839 | 1810 | 1782 | 1811 | 1921 | 1954
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 1296 | 1428 | 1498 | 1594 | 1684 | 1763 | 1816 | 1838 | 1808 | 1780 | 1809 | 1919 | 1952
VENTES | MWh | 1544.405 | 1701.828 | 1570.383 | 1646.4 | 1646.985 | 1342.816 | 1561.832 | 1418.727 | 1847.85 | 1894.945 | 2164.478 | 2374.235 | 2663.669
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1544.405 | 1701.828 | 1570.383 | 1646.4 | 1646.985 | 1342.816 | 1561.832 | 1418.727 | 1847.85 | 1894.945 | 2164.478 | 2374.235 | 2663.669
PRODUCTION | MWh | 2072.639 | 2386.375 | 2248.31 | 2513.498 | 2468.062 | 2028.785 | 2344.42 | 1973.717 | 2996.225 | 3220.528 | 3833.15 | 4057.125 | 4765.605
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 2072.639 | 2386.375 | 2248.31 | 2513.498 | 2468.062 | 2028.785 | 2344.42 | 1973.717 | 2996.225 | 3220.528 | 3833.15 | 4057.125 | 4765.605
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.54 | 0.55 | 0.545 | 0.6 | 0.59 | 0.73 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 1.035 | 1.1
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ambilobe
Ambilobe : |  |  | Puissance installée de 1.6 MW, dont 1.2 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 1.64 | installés dont | 1.15 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 1.64 | installés dont | 1.15 | de disponibles
Centrales en location : |  |  |  | installés dont |  | contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambilobe | 04127 | Gas-oil | 0.64 | 0.35 | 282 | 2009 | 2030
|  |  | 2309 | Gas-oil | 0.5 | 0.4 | 277 | 2007 | 2022
|  |  | 2310 | Gas-oil | 0.5 | 0.4 | 261.1 | 2007 | 2022
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ambilobe
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
Unité Diesel de 250 kW | 2110 | GO | 992 | 247 | 5.27 | 11 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ambilobe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambilobe 2022: -1; Ambilobe 2030: -0.64
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambilobe 2022: -0.8; Ambilobe 2030: -0.35
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2.25
| Puissance à installer |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Ambilobe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 1.64 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.39 | 2.39 | 2.25
| Capacité de production Ambilobe | 1.64 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.39 | 2.39 | 2.25
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.24 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 2.04 | 2.04 | 2
| Projection de la Demande en Pointe | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.5 | 1.54 | 1.59 | 1.63 | 1.68 | 1.74 | 1.79 | 1.85 | 1.9 | 1.96
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu