## PEMC 2013
Réseau d' Ambositra
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ambositra
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 2561 | 2765 | 2899 | 3034 | 3138 | 3218 | 3239 | 3243 | 3246 | 3264 | 3340 | 3484 | 3554
Abonnés HT/HT | Contrat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 2559 | 2761 | 2895 | 3028 | 3132 | 3212 | 3233 | 3237 | 3240 | 3258 | 3334 | 3479 | 3549
VENTES | MWh | 1656.349 | 1747.999 | 1600.055 | 1963.91 | 2120.786 | 2330.582 | 2337.367 | 2594.762 | 2582.316 | 2623.826 | 2878.394 | 2921.49 | 2936.54
Haute & Moyenne Tension | MWh | 148.109 | 174.387 | 183.02 | 228.513 | 171.298 | 115.19 | 105.444 | 239.984 | 80.884 | 114.071 | 115.528 | 38.171 | 0
Basse Tension | MWh | 1508.24 | 1573.612 | 1417.035 | 1735.397 | 1949.488 | 2215.392 | 2231.923 | 2354.778 | 2501.432 | 2509.755 | 2762.866 | 2883.319 | 2936.54
PRODUCTION | MWh | 1972.394 | 2138.389 | 1909.884 | 2395.518 | 2577.514 | 2777.783 | 2906.88 | 3058.176 | 3228.49 | 3315.923 | 3693.04 | 3818.769 | 3748.587
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1972.394 | 2138.389 | 1909.884 | 2395.518 | 2577.514 | 2777.783 | 2906.88 | 3058.176 | 3228.49 | 3315.923 | 3693.04 | 3818.769 | 3748.587
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.61 | 0.655 | 0.717 | 0.725 | 0.791 | 0.851 | 0.868 | 0.868 | 0.903 | 0.904 | 0.985 | 1.025 | 0.991
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ambositra
| Ambositra : | Puissance installée de 1,7 MW, dont 1,3 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 1.69 | installés dont | 1.295 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 1.69 | installés dont | 1.295 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 0 | installés dont | 0 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | 0 | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambositra | 0429 | Gas-oil | 0.2 | 0.15 | 256.0107 | 1990 | 2015
|  |  | 0433 | Gas-oil | 0.28 | 0.24 | 251.0992 | 1992 | 2015
|  |  | 0509 | Gas-oil | 0.35 | 0.275 | 267.1015 | 1996 | 2015
|  |  | 2209 | Gas-oil | 0.36 | 0.23 | 242.7516 | 2003 | 2018
|  |  | 2321 | Gas-oil | 0.5 | 0.4 | 242.0272 | 2008 | 2023
Source : JIRAMA / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Ambositra
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Ambositra
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  | Travaux de construction (estimation) |  |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
TAZONANA | Maintinandry | Inventaire | AFL | Amoron'i Mania | 350 | 9 | 2.2 | 18 | - | Phase 1 | 24 | 7020 | 2018
Source : ORE / Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l' unité thermique candidate
Ambositra
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
500 | 1810 | GO | 992 | 240 | 4.53 | 10 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ambositra
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.69 | 1.69 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.69 | 1.69 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambositra 2015: -0.83; Ambositra 2018: -0.36; Ambositra 2023: -0.5
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 1.295 | 1.295 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 1.295 | 1.295 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambositra 2015: -0.665; Ambositra 2018: -0.23; Ambositra 2023: -0.4
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| Tazonana | Ambositra 2018: 2.2
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tazonana | Ambositra 2018: 2
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Puissance à installer | Ambositra 2013: 0; Ambositra 2014: 0; Ambositra 2015: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Ambositra | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
| Unités thermiques | 1.69 | 1.69 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capacité de production Ambositra | 1.69 | 1.69 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.29 | 1.29 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Projection de la Demande en Pointe | 1.0213 | 1.0574 | 1.0994 | 1.1474 | 1.2016 | 1.2614 | 1.3269 | 1.3981 | 1.4751 | 1.5325 | 1.5937 | 1.6585 | 1.7268 | 1.7984 | 1.8732 | 1.9509 | 2.0315 | 2.1148
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu