## PEMC 2013
Réseau d' Antalaha
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Candidats hydro :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques
- Caractéristiques des Candidats thermiques
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Antalaha
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 2672 | 3084 | 3221 | 3283 | 3430 | 3526 | 3472 | 3533 | 3501 | 3539 | 3579 | 3651 | 3817
Abonnés HT/HT | Contrat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Abonnés BT | Compteur | 2670 | 3080 | 3218 | 3283 | 3429 | 3521 | 3467 | 3529 | 3498 | 3542 | 3577 | 3649 | 3815
VENTES | MWh | 2696.929 | 3076.656 | 3196.659 | 3368.542 | 3663.478 | 3479.954 | 2871.216 | 2651.164 | 5290.572 | 6533.714 | 5031.991 | 4935.296 | 5093.264
Haute & Moyenne Tension | MWh | 436.264 | 469.353 | 577.113 | 544.225 | 633.362 | 503.106 | 386.184 | 433.249 | 2249.886 | 3800.534 | 1938.5 | 1573.188 | 1737.24
Basse Tension | MWh | 2260.665 | 2607.303 | 2619.546 | 2824.317 | 3030.116 | 2976.848 | 2485.032 | 2217.915 | 3040.686 | 2733.18 | 3093.491 | 3362.108 | 3356.024
PRODUCTION | MWh | 3369.404 | 4094.613 | 4138.783 | 5078.71 | 5153.77 | 4794.109 | 4915.364 | 4901.6291 | 5902.865 | 6546.587 | 7331.721 | 7105.497 | 7275.681
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 3369.404 | 4094.613 | 4138.783 | 5078.71 | 5153.77 | 4794.109 | 4915.364 | 4901.6291 | 5902.865 | 6546.587 | 7331.721 | 7105.497 | 7275.681
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.97 | 1.055 | 1.058 | 1.237 | 1.315 | 1.343 | 1.327 | 1.297 | 1.52 | 1.7 | 1.73 | 1.825 | 1.774
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Antalaha
| Antsohihy : | Puissance installée de 4,70 MW, dont 1,80 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 4.7 | installés dont | 1.8 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 4.7 | installés dont | 1.8 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 0 | installés dont | 0 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | 0 | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Antalaha | 0490 | Gas-oil | 0.3 | 0.17 | 250 | 2000 | 2020
|  |  | 2313 | Gas-oil | 0.5 | 0.39 | 240 | 2008 | 2028
|  |  | 2314 | Gas-oil | 0.5 | 0.39 | 250 | 2008 | 2028
|  |  | 2327 | Gas-oil | 0.85 | - | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Fév. 2013 Reprise probable en 2014. P. dispo = 680 kW
|  |  | 2330 | Gas-oil | 0.85 | - | - | 2009 | 2014 | Indisponible depuis Nov. 2011
|  |  | 1218 | Gas-oil | 1.2 | 0.4 | 320 | 2012 | 2037
|  |  | Gr neuf | Gas-oil | 0.5 | 0.45 | 256.4386 | 2013 | 2033
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt du candidat hydro
Antalaha
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Antsohihy
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
ANTSIAFAPIANA | Sahafihatra | Inventaire | AFL | SAVA | 620 | 23 | 1.2 | 9 | - | - | 24 | 5200 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Antalaha
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
1000 | 1200 | GO | 992 | 230 | 3 | 8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Antalaha
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 4.7 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 1.4 | 1.4
| Hydro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 4.7 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 1.4 | 1.4
| Retrait Therm JIRAMA | Antalaha 2014: -0.85; Antalaha 2018: -0.3; Antalaha 2020: -0.3; Antalaha 2028: -1; Antalaha 2029: -0.85
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 1.8 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.48 | 2.48 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.45 | 0.77 | 0.77
| Puissance garantie hydro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 1.8 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.48 | 2.48 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1.45 | 0.77 | 0.77
| Retrait Therm JIRAMA | Antalaha 2018: -0.2; Antalaha 2020: -0.25; Antalaha 2028: -0.78; Antalaha 2029: -0.68
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipements | Cumul Centrale Hydro à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Antsiafapiana | Antalaha 2020: 1.2
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Antsiafapiana | Antalaha 2020: 0.7
| Cumul d'unités thermiques à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3
| Puissance à installer | Antalaha 2028: 2; Antalaha 2030: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Antalaha | Centrale Hydroélectrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Unités thermiques | 4.7 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 3.4 | 4.4
| Capacité de production Antalaha | 4.7 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.45 | 4.6 | 5.6
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 4.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.87 | 2.87 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.95 | 3.1 | 4.1
| Projection de la Demande en Pointe | 1.9298 | 1.9884 | 2.047 | 2.1129 | 2.182 | 2.2558 | 2.3332 | 2.4161 | 2.4953 | 2.5796 | 2.6677 | 2.7617 | 2.861 | 2.9828 | 3.1112 | 3.2464 | 3.3892 | 3.5409
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissance en ETIAGE de différentes centrales hydro en présence) + (∑ Capa thermique -Unité la plus puissante)
Retour au Menu