## PEMC 2013
Réseau d' Antsohihy
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Antsohihy
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1345 | 1466 | 1520 | 1644 | 1718 | 1777 | 1793 | 1808 | 1789 | 1769 | 1787 | 1992 | 2116
Abonnés HT/MT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 1345 | 1466 | 1520 | 1644 | 1718 | 1777 | 1793 | 1808 | 1789 | 1769 | 1787 | 1992 | 2116
VENTES | MWh | 1601.104 | 1647.025 | 1572.992 | 1703.39 | 1853.222 | 1929.803 | 1769.516 | 2068.863 | 2078.788 | 2357.849 | 2576.747 | 2716.092 | 3088.478
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1601.104 | 1647.025 | 1572.992 | 1703.39 | 1853.222 | 1929.803 | 1769.516 | 2068.863 | 2078.788 | 2357.849 | 2576.747 | 2716.092 | 3088.478
PRODUCTION | MWh | 1911.426 | 1976.016 | 1870.494 | 1999.828 | 2236.506 | 2161.87 | 2205.87 | 2450.033 | 2469.1196 | 2783.974 | 3139.231 | 3376.747 | 3855.338
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1911.426 | 1976.016 | 1870.494 | 1999.828 | 2236.506 | 2161.87 | 2205.87 | 2450.033 | 2469.1196 | 2783.974 | 3139.231 | 3376.747 | 3855.338
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.475 | 0.47 | 0.495 | 0.48 | 0.545 | 0.6 | 0.64 | 0.605 | 0.656 | 0.68 | 0.725 | 0.855 | 0.894
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Antsohihy
| Antsohihy : | Puissance installée de 1,62 MW, dont 1,08 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 1.622 | installés dont | 1.075 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 1.622 | installés dont | 1.075 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 0 | installés dont | 0 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | 0 | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Antsohihy | 04105 | Gas-oil | 0.2 | 0.09 | 245.0774 | 2002 | 2022
|  |  | 1433 | Gas-oil | 0.442 | 0.31 | 250.2543 | 2011 | 2031
|  |  | 1434 | Gas-oil | 0.32 | 0.23 | 254.0445 | 2011 | 2031
|  |  | 1435 | Gas-oil | 0.2 | 0.14 | 277.9024 | 2013 | 2033
|  |  | MeEN1 | Gas-oil | 0.16 | 0.11 | 254.7147 | 2008 | 2014 | Emprunt ENELEC
|  |  | Groupe neuf | Gas-oil | 0.3 | 0.195 | 232.287 | 2013 | 2033
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Antsohihy
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Antsohihy
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
MAROBAKOLY | Anjingo | Reconnaissance | AFL | Sofia | 1500 | 5.4 | 0.8 | 6 | - | - | 24 | 2900 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Antsohihy
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
420 | 1900 | GO | 992 | 247 | 4.76 | 10.3 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Antsohihy
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.622 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.622 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262
| Retrait Therm JIRAMA | Antsohihy 2014: -0.16; Antsohihy 2022: -0.2
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 1.075 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 1.075 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875
| Retrait Therm JIRAMA | Antsohihy 2014: -0.11; Antsohihy 2022: -0.09
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Marobakoly | Antsohihy 2017: 0.8
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Marobakoly | Antsohihy 2017: 0.6
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
| Puissance à installer | Antsohihy 2013: 0; Antsohihy 2014: 0; Antsohihy 2027: 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Antsohihy | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Unités thermiques | 1.622 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682
| Capacité de production Antsohihy | 1.622 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.312 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972
| Projection de la Demande en Pointe | 0.90498 | 0.93424 | 0.96413 | 1.0016 | 1.0407 | 1.0826 | 1.1265 | 1.1727 | 1.2234 | 1.2773 | 1.3339 | 1.3942 | 1.4576 | 1.5281 | 1.6023 | 1.6805 | 1.763 | 1.8501
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu