## PEMC 2013
Réseau de Belo Tsiribihina
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Belo Tsiribihina
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 436 | 485 | 539 | 609 | 642 | 660 | 670 | 667 | 664 | 745 | 746 | 792 | 826
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 436 | 485 | 539 | 609 | 642 | 660 | 670 | 667 | 664 | 745 | 746 | 792 | 826
VENTES | MWh | 459.089 | 497.524 | 493.202 | 504.035 | 582.221 | 567.309 | 524.516 | 591.826 | 676.553 | 705.992 | 756.564 | 805.18 | 817.668
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 459.089 | 497.524 | 493.202 | 504.035 | 582.221 | 567.309 | 524.516 | 591.826 | 676.553 | 705.992 | 756.564 | 805.18 | 817.668
PRODUCTION | MWh | 631.428 | 602.514 | 628.669 | 639.012 | 726.307 | 673.0605 | 627.3345 | 688.8645 | 801.24 | 857.591 | 921.8995 | 975.5325 | 1053.409
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 631.428 | 602.514 | 628.669 | 639.012 | 726.307 | 673.0605 | 627.3345 | 688.8645 | 801.24 | 857.591 | 921.8995 | 975.5325 | 1053.409
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.18 | 0.165 | 0.165 | 0.18 | 0.196 | 0.225 | 0.2 | 0.258 | 0.235 | 0.23 | 0.255 | 0.266 | 0.298
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Belo Tsiribihina
Belo Tsiribihina : |  |  | Puissance installée de 0,53 MW, dont 0,34 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.533 | installés dont | 0.34 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Belo Tsiribihina | 0423 | Gas-oil | 0.085 | 0.065 | 292.7788 | 1985 | 2014
|  |  | 2257 | Gas-oil | 0.12 | 0.095 | 263.9306 | 2008 | 2028
|  |  | 2258 | Gas-oil | 0.12 | 0.065 | 286.8471 | 2008 | 2028
|  |  | 24145 | Gas-oil | 0.128 | 0.05 | 281 | 2000 | 2020 | Indisponible depuis Février 2013
|  |  | 24181 | Gas-oil | 0.08 | 0.065 | 267.946 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Belo Tsiribihina
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
150 | 2230 | GO | 992.1677 | 256 | 5.58 | 11.4 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Belo Tsiribihina
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.533 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.208 | 0.208 | 0.128
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.533 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.208 | 0.208 | 0.128
| Retrait Therm JIRAMA | 2013: -0.128; 2014: -0.085; Belo Tsiribihina 2020: -0.128; Belo Tsiribihina 2028: -0.24; Belo Tsiribihina 2030: -0.08
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.34 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.115 | 0.115 | 0.05
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.34 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.115 | 0.115 | 0.05
| Retrait Therm JIRAMA | 2013: -0.05; 2014: -0.065; Belo Tsiribihina 2020: -0.05; Belo Tsiribihina 2028: -0.16; Belo Tsiribihina 2030: -0.065
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.75
| Puissance à installer | Belo Tsiribihina 2020: 0.15; Belo Tsiribihina 2022: 0.15; Belo Tsiribihina 2027: 0.15; Belo Tsiribihina 2028: 0.15; Belo Tsiribihina 2029: 0.15
Offre Belo Tsiribihina | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.533 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.598 | 0.598 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.898 | 0.808 | 0.958 | 0.878
| Capacité de production Belo Tsiribihina | 0.533 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.598 | 0.598 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.898 | 0.808 | 0.958 | 0.878
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.438 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.481 | 0.448 | 0.448 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.748 | 0.658 | 0.808 | 0.728
| Projection de la Demande en Pointe | 0.3 | 0.302 | 0.31161 | 0.32844 | 0.34613 | 0.36525 | 0.38558 | 0.40731 | 0.43099 | 0.45638 | 0.48325 | 0.51214 | 0.54281 | 0.57573 | 0.61066 | 0.64776 | 0.68721 | 0.72919
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu