## PEMC 2013
Réseau de Farafangana
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Aménagement hydroélectrique candidat identifié :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques techniques et économiques
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Farafangana
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1080 | 1159 | 1191 | 1224 | 1253 | 1267 | 1263 | 1270 | 1260 | 1336 | 1384 | 1502 | 1566
Abonnés HT/MT | Contrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 1079 | 1158 | 1190 | 1223 | 1252 | 1266 | 1262 | 1269 | 1259 | 1335 | 1384 | 1502 | 1566
VENTES | MWh | 1041.318 | 1069.614 | 934.064 | 970 | 1059.961 | 1103.794 | 1261.865 | 1385.479 | 1400.352 | 1476.265 | 1707.336 | 1757.449 | 1748.592
Haute & Moyenne Tension | MWh | 109.143 | 89.859 | 87.025 | 71.357 | 69.881 | 71.16 | 74.792 | 68.039 | 65.47 | 69.841 | 24.804 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 932.175 | 979.755 | 847.039 | 898.643 | 990.08 | 1032.634 | 1187.073 | 1317.44 | 1334.882 | 1406.424 | 1682.532 | 1757.449 | 1748.592
PRODUCTION | MWh | 1285.245 | 1264.839 | 1087.572 | 1191.291 | 1307.424 | 1317.163 | 1556.49 | 1709.214 | 1724.7289 | 1840.667 | 2148.665 | 2159.798 | 2190.189
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1285.245 | 1264.839 | 1087.572 | 1191.291 | 1307.424 | 1317.163 | 1556.49 | 1709.214 | 1724.7289 | 1840.667 | 2148.665 | 2159.798 | 2190.189
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.34 | 0.38 | 0.395 | 0.365 | 0.4 | 0.425 | 0.45 | 0.465 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.67
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Farafangana
| Farafangana : | Puissance installée de 1,76 MW, dont 0,66 MW de disponibles
| Parc thermique JIRAMA : |  | 1.758 | installés dont | 0.66 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 1.758 | installés dont | 0.66 | de disponibles
| Centrales en location : |  | 0 | installés dont | 0 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | 0 | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Farafangana | 0467 | Gas-oil | 0.15 | - | - | 1993 | 2014 | Indisponible depuis Décembre 2012
|  |  | 0597 | Gas-oil | 0.408 | 0.35 | 248 | 2012 | 2032
|  |  | 2283 | Gas-oil | 0.16 | 0.12 | 282 | 2009 | 2029
|  |  | 2429 | Gas-oil | 0.26 | 0.1 | 308 | 1996 | 2016
|  |  | 24191 | Gas-oil | 0.2 | - | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Avril 2013
|  |  | 24198 | Gas-oil | 0.28 | 0.09 | 327 | 2011 | 2031
|  |  | Groupe neuf | Gas-oil | 0.3 | - | - | 2013 | 2033 | Indisponible depuis Mai 2013
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Farafangana
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Farafangana
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
RIANAMBO | Manatsimba | Avant Projet Sommaire | AFL | Atsimo Atsinanana | 157 | 5.8 | 0.4 | 3 | - | - | 24 | 1700 | 2017
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Farafangana
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
250 | 2110 | GO | 992 | 247 | 5.27 | 11 | 20
420 | 1900 | GO | 992 | 247 | 4.76 | 10.3 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Farafangana
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.758 | 1.608 | 1.608 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 0.988 | 0.988
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.758 | 1.608 | 1.608 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 0.988 | 0.988
| Retrait Therm JIRAMA | Farafangana 2014: -0.15; Farafangana 2016: -0.26; Farafangana 2029: -0.36
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.315 | 0.315
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.315 | 0.315
| Retrait Therm JIRAMA | Farafangana 2016: -0.1; Farafangana 2029: -0.245
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rianambo
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rianambo
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 1.34 | 1.34
| Puissance à installer | Farafangana 2021: 0.5
|  | Farafangana 2013: 0; Farafangana 2014: 0; Farafangana 2028: 0.42; Farafangana 2029: 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Farafangana | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 1.758 | 1.608 | 1.608 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 2.268 | 2.328 | 2.328
| Capacité de production Farafangana | 1.758 | 1.608 | 1.608 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 2.268 | 2.328 | 2.328
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.408 | 1.258 | 1.258 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.848 | 1.908 | 1.908
| Projection de la Demande en Pointe | 0.71269 | 0.7426 | 0.7727 | 0.81149 | 0.85191 | 0.89477 | 0.93949 | 0.9864 | 1.0389 | 1.0948 | 1.1533 | 1.2157 | 1.2813 | 1.3595 | 1.4418 | 1.5285 | 1.6202 | 1.717
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
(3) : Le candidat hydroélectrique Rianambo n'est pas retenu pendant la période d'étude 2013 - 2030.
(3)
Retour au Menu