## PEMC 2013
Réseau de Fénérive Est
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Fénérive Est
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1259 | 1456 | 1652 | 1806 | 1898 | 1959 | 1968 | 1972 | 1906 | 1975 | 2088 | 2218 | 2335
Abonnés HT/MT | Contrat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Abonnés BT | Compteur | 1258 | 1455 | 1651 | 1805 | 1897 | 1958 | 1967 | 1971 | 1905 | 1974 | 2087 | 2217 | 2334
VENTES | MWh | 1106.579 | 1230.049 | 1227.995 | 1268.019 | 1368.375 | 1489.093 | 1360.04 | 1263.835 | 1385.5385 | 1659.362 | 1828.049 | 2087.807 | 2452.881
Haute & Moyenne Tension | MWh | 18.083 | 19.085 | 19.449 | 20.284 | 31.741 | 43.148 | 33.037 | 38.822 | 22.751 | 23.103 | 19.651 | 24.346 | 32.108
Basse Tension | MWh | 1088.496 | 1210.964 | 1208.546 | 1247.735 | 1336.634 | 1445.945 | 1327.003 | 1225.013 | 1362.7875 | 1636.259 | 1808.398 | 2063.461 | 2420.773
PRODUCTION | MWh | 1307.878 | 1470.246 | 1476.064 | 1613.574 | 1713.294 | 1815.776 | 1763.763 | 1672.43 | 1818.701 | 2050.838 | 2323.047 | 2695.264 | 3108.304
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1307.878 | 1470.246 | 1476.064 | 1613.574 | 1713.294 | 1815.776 | 1763.763 | 1672.43 | 1818.701 | 2050.838 | 2323.047 | 2695.264 | 3108.304
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.44 | 0.415 | 0.466 | 0.436 | 0.484 | 0.5 | 0.481 | 0.526 | 0.592 | 0.63 | 0.7 | 0.846 | 0.902
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Fénérive Est
Fénérive Est : |  |  | Puissance installée de 2,30 MW, dont 1,74 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 2.304 | installés dont | 1.74 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 1.58 | installés dont | 1.13 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 0.724 | installés dont | 0.61 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Fénérive Est | 04118 | Gas-oil | 0.64 | 0.4 | 309 | 2007 | 2027 | Indisponible depuis Juin 2013
|  |  | 1219 | Gas-oil | 0.48 | 0.38 | 284 | 2012 | 2032
|  |  | SDMO | Gas-oil | 0.46 | 0.35 | 284 | 2013 | 2033
| EN LOC. | Fénérive Est | HFF | Gas-oil | 0.364 | 0.31 | 261 | 2012 | 2014
|  |  | FIRST Inv | Gas-oil | 0.36 | 0.3 | 260 | 2012 | 2014
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Fénérive Est
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
350 | 1990 | GO | 992.1677 | 247 | 4.97 | 10.6 | 20
500 | 1810 | GO | 992.1677 | 240 | 4.52 | 10 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Fénérive Est
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 2.304 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 2.304 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 0.944 | 0.944 | 0.944 | 0.944
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.72; Fénérive Est 2027: -0.64
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 1.74 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 1.74 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.61; Fénérive Est 2027: -0.4
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
| Puissance à installer | Fénérive Est 2020: 0.35
1
Offre Fénérive Est | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 2.304 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294
| Capacité de production Fénérive Est | 2.304 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.904 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | 1.914
| Projection de la Demande en Pointe | 0.9075 | 0.94229 | 0.97747 | 1.0168 | 1.0578 | 1.1016 | 1.1473 | 1.1952 | 1.2443 | 1.2964 | 1.3509 | 1.409 | 1.47 | 1.5369 | 1.607 | 1.6806 | 1.7578 | 1.839
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
|  | 0.9965 | 0.24171 | 0.20653 | 0.1672 | 0.12618 | 0.082436 | 0.036735 | 0.33879 | 0.28973 | 0.23757 | 0.18309 | 0.12497 | 0.064046 | -0.0029033 | 0.30698 | 0.23344 | 0.15622 | 0.07501
Retour au menu