## PEMC 2013
Réseau de Foulpointe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Foulpointe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 214 | 271 | 306 | 352 | 405 | 421 | 442 | 449 | 432 | 448 | 496 | 533 | 559
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Abonnés BT | Compteur | 214 | 271 | 306 | 352 | 405 | 421 | 442 | 449 | 432 | 448 | 496 | 533 | 558
VENTES | MWh | 277.105 | 356.032 | 282.615 | 417.945 | 492.307 | 615.658 | 605.492 | 606.186 | 405.984 | 573.903 | 697.123 | 799.874 | 804.646
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.893
Basse Tension | MWh | 277.105 | 356.032 | 282.615 | 417.945 | 492.307 | 615.658 | 605.492 | 606.186 | 405.984 | 573.903 | 697.123 | 799.874 | 786.753
PRODUCTION | MWh | 295.561 | 393.907 | 304.968 | 458.105 | 568.437 | 719.254 | 697.2225 | 737.3 | 552.3565 | 729.94 | 876.928 | 1042.53 | 1058.337
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 295.561 | 393.907 | 304.968 | 458.105 | 568.437 | 719.254 | 697.2225 | 737.3 | 552.3565 | 729.94 | 876.928 | 1042.53 | 1058.337
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.122 | 0.14 | 0.17 | 0.185 | 0.193 | 0.255 | 0.21 | 0.22 | 0.275 | 0.283 | 0.335 | 0.35 | 0.348
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Foulpointe
Foulpointe : |  |  | Puissance installée de 0,87 MW, dont 0,46 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.87 | installés dont | 0.458 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Foulpointe | 2285 | Gas-oil | 0.25 | 0.208 | 269 | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Mai 2013
|  |  | 2279 | Gas-oil | 0.16 | 0.08 | 295 | 2009 | 2029
|  |  | 24135 | Gas-oil | 0.16 |  |  | 2000 | 2014 | Indisponible depuis Sept 2012
|  |  | 2286 | Gas-oil | 0.3 | 0.17 | 284 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Foulpointe
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
250 | 2110 | GO | 992.1677 | 247 | 5.27 | 11 | 20
315 | 2030 | GO | 992.1677 | 247 | 5.08 | 10.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Foulpointe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.87 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.87 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.16; Foulpointe 2029: -0.71
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Foulpointe 2029: -0.458
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.815 | 1.445 | 1.445
| Puissance à installer | 2015: 0.25; Foulpointe 2025: 0.25
[17 empty] | 0.315 | 0.63
Offre Foulpointe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.87 | 0.71 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.525 | 1.445 | 1.445
| Capacité de production Foulpointe | 0.87 | 0.71 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.525 | 1.445 | 1.445
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.7 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.21 | 1.13 | 1.13
| Projection de la Demande en Pointe | 0.38006 | 0.39687 | 0.41866 | 0.44605 | 0.47404 | 0.50411 | 0.53597 | 0.56856 | 0.60063 | 0.63475 | 0.67052 | 0.70873 | 0.74892 | 0.79762 | 0.84876 | 0.90252 | 0.95914 | 1.0188
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu