## PEMC 2013
Réseau de Mahanoro
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Mahanoro
| Unités | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 725 | 810 | 899 | 927 | 942 | 937 | 933 | 956 | 968 | 1018 | 1048
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 725 | 810 | 899 | 927 | 942 | 937 | 933 | 956 | 968 | 1018 | 1048
VENTES | MWh | 378.186 | 443.867 | 568.001 | 580.659 | 590.911 | 662.386 | 605.794 | 596.83 | 711.096 | 811.939 | 838.236
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 378.186 | 443.867 | 568.001 | 580.659 | 590.911 | 662.386 | 605.794 | 596.83 | 711.096 | 811.939 | 838.236
PRODUCTION | MWh | 400.157 | 513.23 | 644.315 | 641.979 | 682.039 | 691.112 | 666.876 | 734.428 | 903.555 | 1005.219 | 1037.776
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 400.157 | 513.23 | 644.315 | 641.979 | 682.039 | 691.112 | 666.876 | 734.428 | 903.555 | 1005.219 | 1037.776
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.145 | 0.183 | 0.19 | 0.195 | 0.201 | 0.208 | 0.178 | 0.261 | 0.284 | 0.315 | 0.32388
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Mahanoro
Tanambe : |  |  | Puissance installée de 0,37 MW, dont 0,31 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.37 | installés dont | 0.305 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Mahanoro | 2273 | Gas-oil | 0.12 | 0.08 | 275 | 2009 | 2024
|  |  | 2290 | Gas-oil | 0.25 | 0.225 | 278.4 | 2009 | 2024
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Mahanoro
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
150 | 2230 | GO | 992.1677 | 256 | 5.58 | 11.4 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Mahanoro
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
| Retrait Therm JIRAMA | Mahanoro 2023: -0.37
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 2013: 0.31; 2014: 0.31; 2015: 0.31; 2016: 0.31; 2017: 0.31; Mahanoro 2018: 0.31; Mahanoro 2019: 0.31; Mahanoro 2020: 0.31; Mahanoro 2021: 0.31; Mahanoro 2022: 0.31
| Retrait Therm JIRAMA | Mahanoro 2023: -0.31
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.62
| Puissance à installer | 2014: 0.24; Mahanoro 2019: 0.08
[12 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
Offre Mahanoro | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.37 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99
| Capacité de production Mahanoro | 0.37 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.17 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | 0.79
| Projection de la Demande en Pointe | 0.33363 | 0.34448 | 0.35576 | 0.37016 | 0.38515 | 0.40115 | 0.41787 | 0.43539 | 0.45875 | 0.4835 | 0.50935 | 0.53685 | 0.56569 | 0.59904 | 0.63409 | 0.67097 | 0.70983 | 0.75082
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu