## PEMC 2013
Réseau de Maintirano :
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Candidat hydro :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques
- Caractéristiques des Candidats thermiques
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Maintirano
| Unités | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 964 | 988 | 1001 | 1030 | 1035 | 1035 | 1030 | 1029 | 1111 | 1288 | 1340
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 964 | 988 | 1001 | 1030 | 1035 | 1035 | 1030 | 1029 | 1111 | 1288 | 1340
VENTES | MWh | 1222.888 | 1045.794 | 1114.648 | 1086.225 | 1012.969 | 962.536 | 977.15 | 1286.061 | 1257.104 | 1317.335 | 1370.851
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1222.888 | 1045.794 | 1114.648 | 1086.225 | 1012.969 | 962.536 | 977.15 | 1286.061 | 1257.104 | 1317.335 | 1370.851
PRODUCTION | MWh | 1245.768 | 1162.669 | 1126.631 | 1186.558 | 1180.472 | 1153.979 | 1190.0986 | 1422.13 | 1541.218 | 1603.839 | 1668.9941
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1245.768 | 1162.669 | 1126.631 | 1186.558 | 1180.472 | 1153.979 | 1190.0986 | 1422.13 | 1541.218 | 1603.839 | 1668.9941
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.344 | 0.34 | 0.301 | 0.325 | 0.325 | 0.292 | 0.308 | 0.348 | 0.397 | 0.396 | 0.4118
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Maintirano
Maintirano |  |  | Puissance installée de 0,79 MW, dont 0,39 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.785 | installés dont | 0.393 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Maintirano | 0435 | Gas-oil | 0.136 | 0 | 314.7 | 1991 | 2014
|  |  | 0516 | Gas-oil | 0.086 | 0.034 | 296.4 | 2008 | 2020
|  |  | 0517 | Gas-oil | 0.05 | 0.024 | 305.2 | 2008 | 2020
|  |  | 1420 | Gas-oil | 0.08 | 0.05 | 312.9 | 1982 | 2014
|  |  | 2277 | Gas-oil | 0.12 | 0.06 | 299.2 | 2009 | 2022
|  |  | 2278 | Gas-oil | 0.05 | 0.027 | 301.7 | 2009 | 2022
|  |  | 24128 | Gas-oil | 0.128 | 0.087 | 314.5 | 2000 | 2015
|  |  | Gr. nf | Gas-oil | 0.135 | 0.111 | 298.4 | 2012 | 2027
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Maintirano
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Maintirano
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
ANDRIABE | Demoka | Inventaire | AFL | Melaky | ND | ND | 0.6 | 4 | - | - | 18 | 3000 | 2017
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Maintirano
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
200 | 2170 | GO | 992.1677 | 247 | 5.42 | 11.2 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Maintirano
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.785 | 0.565 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.295 | 0.295 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.785 | 0.565 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.295 | 0.295 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
| Retrait Therm JIRAMA | Maintirano 2014: -0.22; Maintirano 2015: -0.13; Maintirano 2020: -0.14; Maintirano 2022: -0.17; Maintirano 2027: -0.14
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.393 | 0.343 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.203 | 0.203 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.393 | 0.343 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.203 | 0.203 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113
| Retrait Therm JIRAMA | Maintirano 2014: -0.05; Maintirano 2015: -0.09; Maintirano 2020: -0.05; Maintirano 2022: -0.09; Maintirano 2027: -0.11
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Andriabe | Maintirano 2017: 0.6
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Andriabe | Maintirano 2017: 0.4
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
| Puissance à installer | Maintirano 2013: 0; Maintirano 2014: 0.2; Maintirano 2015: 0.2; Maintirano 2024: 0.2; Maintirano 2027: 0.2; Maintirano 2030: 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Maintirano | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Unités thermiques | 0.785 | 0.765 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.695 | 0.695 | 0.525 | 0.525 | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
| Capacité de production Maintirano | 0.785 | 0.765 | 0.835 | 0.835 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.295 | 1.295 | 1.125 | 1.125 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.675 | 0.565 | 0.635 | 0.635 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 0.895 | 0.895 | 0.725 | 0.725 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 1 | 1 | 1 | 1.2
| Projection de la Demande en Pointe | 0.42871 | 0.44712 | 0.47458 | 0.49647 | 0.51963 | 0.54434 | 0.57025 | 0.59791 | 0.62988 | 0.66407 | 0.70058 | 0.73917 | 0.78011 | 0.82654 | 0.87576 | 0.92789 | 0.98328 | 1.0424
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu