## PEMC 2013
Réseau de Mampikony
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Mampikony
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 505 | 583 | 648 | 724 | 766 | 783 | 782 | 776 | 766 | 773 | 775 | 819 | 872
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 505 | 583 | 648 | 724 | 766 | 783 | 782 | 776 | 766 | 773 | 775 | 819 | 872
VENTES | MWh | 364.867 | 415.709 | 491.654 | 506.131 | 512.019 | 405.002 | 458.239 | 471.968 | 470.7 | 609.026 | 749.246 | 795.736 | 906.279
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 364.867 | 415.709 | 491.654 | 506.131 | 512.019 | 405.002 | 458.239 | 471.968 | 470.7 | 609.026 | 749.246 | 795.736 | 906.279
PRODUCTION | MWh | 430.383 | 478.392 | 490.355 | 558.3 | 572.264 | 420.452 | 456.446 | 501.649 | 575.795 | 729.068 | 893.937 | 997.26 | 1187.916
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 430.383 | 478.392 | 490.355 | 558.3 | 572.264 | 420.452 | 456.446 | 501.649 | 575.795 | 729.068 | 893.937 | 997.26 | 1187.916
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.13 | 0.15 | 0.145 | 0.146 | 0.174 | 0.193 | 0.257 | 0.185 | 0.234 | 0.252 | 0.289 | 0.339 | 0.384
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Mampikony
Mampikony : |  |  | Puissance installée de 0,51 MW, dont 0,36 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.505 | installés dont | 0.358 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Mampikony | 0439 | Gas-oil | 0.05 | 0 | - | 1991 | 2014 | Indisponible depuis 29/06/12
|  |  | 0440 | Gas-oil | 0.085 | 0.06 | 295 | 1991 | 2014
|  |  | 0441 | Gas-oil | 0.05 | 0.042 | 283 | 1991 | 2014
|  |  | 2253 | Gas-oil | 0.16 | 0.128 | 256 | 2008 | 2028
|  |  | 2254 | Gas-oil | 0.16 | 0.128 | 256 | 2008 | 2028
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Mampikony
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
180 | 2190 | GO | 992.1677 | 247 | 5.48 | 11.3 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Mampikony
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.51 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.51 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.19; Mampikony 2028: -0.32
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.1; Mampikony 2028: -0.26
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.9 | 1.08 | 1.08
| Puissance à installer | 2014: 0.36; Mampikony 2022: 0.18; Mampikony 2028: 0.36; Mampikony 2029: 0.18
Offre Mampikony | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.51 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 1.08 | 1.08
| Capacité de production Mampikony | 0.51 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 1.08 | 1.08
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.382 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.9 | 0.9
| Projection de la Demande en Pointe | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39461 | 0.41025 | 0.42694 | 0.44438 | 0.46293 | 0.48654 | 0.51169 | 0.53806 | 0.56625 | 0.59622 | 0.63188 | 0.6695 | 0.70918 | 0.75113 | 0.79557
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu