## PEMC 2013
Réseau de Mananara Nord
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Mananara Nord
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 710 | 795 | 870 | 946 | 1033 | 1058 | 1060 | 1055 | 1049 | 1059 | 1092 | 1133 | 1167
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 710 | 795 | 870 | 946 | 1033 | 1058 | 1060 | 1055 | 1049 | 1059 | 1092 | 1133 | 1167
VENTES | MWh | 411.241 | 581.657 | 681.29 | 800.214 | 824.378 | 819.154 | 779.356 | 461.775 | 776.556 | 774.369 | 984.989 | 1096.639 | 1145.513
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 411.241 | 581.657 | 681.29 | 800.214 | 824.378 | 819.154 | 779.356 | 461.775 | 776.556 | 774.369 | 984.989 | 1096.639 | 1145.513
PRODUCTION | MWh | 469.588 | 673.391 | 769.3 | 891.593 | 942.253 | 933.1736 | 864.0478 | 628.0213 | 917.232 | 1034.575 | 1301.956 | 1511.213 | 1660.514
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 469.588 | 673.391 | 769.3 | 891.593 | 942.253 | 933.1736 | 864.0478 | 628.0213 | 917.232 | 1034.575 | 1301.956 | 1511.213 | 1660.514
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.179 | 0.23 | 0.251 | 0.275 | 0.306 | 0.308 | 0.282 | 0.303 | 0.338 | 0.359 | 0.419 | 0.406 | 0.523
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Mananara Nord
Mananara Nord : |  |  | Puissance installée de 1,26 MW, dont 0,64 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 1.262 | installés dont | 0.635 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
ParcJIRAMA | EN PROPRE | Mananara Nord | 04111 | Gas-oil | 0.2 | 0.13 | 263 | 2001 | 2021
|  |  | 0549 | Gas-oil | 0.117 | 0.07 | 257 | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Mars 2013
|  |  | 2405 | Gas-oil | 0.117 |  |  | 1989 | 2014 | Indisponible depuis Décembre 2012
|  |  | 2475 | Gas-oil | 0.08 | 0.06 | 281 | 1997 | 2017
|  |  | 24102 | Gas-oil | 0.128 | 0.08 | 285 | 1998 | 2018
|  |  | 24104 | Gas-oil | 0.08 |  |  | 1999 | 2014 | Indisponible depuis Juillet 2012
|  |  | 24148 | Gas-oil | 0.08 | 0.055 | 295 | 2000 | 2020
|  |  | 24205 | Gas-oil | 0.16 |  |  | 2012 | 2014 | Indisponible depuis Juin 2012
|  |  | Groupe neuf | Gas-oil | 0.3 | 0.24 | 260 | 2013 | 2033
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Mananara Nord
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
250 | 2110 | GO | 992.1677 | 247 | 5.2727 | 11.0303 | 20
315 | 2030 | GO | 992.1677 | 247 | 5.0758 | 10.7677 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Mananara Nord
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.262 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.822 | 0.692 | 0.692 | 0.612 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.292 | 0.292
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.262 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.822 | 0.692 | 0.692 | 0.612 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.292 | 0.292
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.36; 2017: -0.08; Mananara Nord 2018: -0.13; Mananara Nord 2020: -0.08; Mananara Nord 2021: -0.2; Mananara Nord 2029: -0.12
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.575 | 0.495 | 0.495 | 0.435 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.235 | 0.235
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.635 | 0.575 | 0.495 | 0.495 | 0.435 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.235 | 0.235
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.06; Mananara Nord 2018: -0.08; Mananara Nord 2020: -0.06; Mananara Nord 2021: -0.13; Mananara Nord 2029: -0.07
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.065 | 1.065 | 1.38 | 1.38
| Puissance à installer | Mananara Nord 2018: 0.25; Mananara Nord 2020: 0.25; Mananara Nord 2022: 0.25
[16 empty] | 0.315 |  | 0.315
Offre Mananara Nord | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 1.262 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.822 | 0.942 | 0.942 | 1.112 | 0.912 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.477 | 1.477 | 1.672 | 1.672
| Capacité de production Mananara Nord | 1.262 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.822 | 0.942 | 0.942 | 1.112 | 0.912 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.477 | 1.477 | 1.672 | 1.672
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 1.022 | 0.662 | 0.662 | 0.662 | 0.582 | 0.692 | 0.692 | 0.862 | 0.662 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 1.177 | 1.177 | 1.372 | 1.372
| Projection de la Demande en Pointe | 0.52 | 0.525 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56229 | 0.59346 | 0.6266 | 0.66419 | 0.70458 | 0.7474 | 0.79353 | 0.84259 | 0.89709 | 0.95502 | 1.0166 | 1.0823 | 1.1523
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu