## PEMC 2013
Réseau de Mananjary
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Mananjary
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 1930 | 1983 | 2065 | 2141 | 2177 | 2188 | 2194 | 2172 | 2173 | 2173 | 2178 | 2307 | 2344
Abonnés HT/HT | Contrat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
Abonnés BT | Compteur | 1928 | 1981 | 2063 | 2139 | 2175 | 2185 | 2192 | 2170 | 2170 | 2171 | 2177 | 2306 | 2344
VENTES | MWh | 1196.077 | 1235.803 | 1030.241 | 1307.266 | 1440.354 | 1587.304 | 1513.236 | 1720.796 | 1763.489 | 1744.725 | 1842.744 | 2001.668 | 2192.383
Haute & Moyenne Tension | MWh | 131.746 | 132.222 | 135.073 | 143.498 | 128.207 | 185.576 | 107.18 | 134.864 | 133.432 | 99.054 | 44.445 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1064.331 | 1103.581 | 895.168 | 1163.768 | 1312.147 | 1401.728 | 1406.056 | 1585.932 | 1630.057 | 1645.671 | 1798.299 | 2001.668 | 2192.383
PRODUCTION | MWh | 1477.008 | 1551.514 | 1292.025 | 1645.743 | 1829.359 | 1811.498 | 1991.2 | 2156.583 | 2242.608 | 2308.404 | 2486.146 | 2750.951 | 3094.5575
Hydraulique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1477.008 | 1551.514 | 1292.025 | 1645.743 | 1829.359 | 1811.498 | 1991.2 | 2156.583 | 2242.608 | 2308.404 | 2486.146 | 2750.951 | 3094.5575
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.46 | 0.475 | 0.455 | 0.49 | 0.535 | 0.555 | 0.54 | 0.525 | 0.596 | 0.622 | 0.69 | 0.738 | 0.772
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Mananjary
Mananjary : |  |  | Puissance installée de 1,12 MW, dont 0,65 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 1.12 | installés dont | 0.65 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Mananjary | 0487 | Gas-oil | 0.2 |  | - | 2000 | 2020 | Indisponible depuis Avril 2013
|  |  | 2215 | Gas-oil | 0.3 | 0.28 | 237.4728 | 2008 | 2028
|  |  | 2216 | Gas-oil | 0.3 | 0.18 | 256.5409 | 2008 | 2028
|  |  | 24188 | Gas-oil | 0.2 | 0.11 | 297.6592 | 2009 | 2029
|  |  | 24203 | Gas-oil | 0.12 | 0.08 | 277.6795 | 2012 | 2032
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Mananjary
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
300 | 2030 | GO | 992.1677 | 247 | 5.0758 | 10.7677 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Mananjary
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.32 | 0.12 | 0.12
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.32 | 0.12 | 0.12
| Retrait Therm JIRAMA | Mananjary 2020: -0.2; Mananjary 2028: -0.6; Mananjary 2029: -0.2
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 0.08 | 0.08
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.19 | 0.08 | 0.08
| Retrait Therm JIRAMA | Mananjary 2028: -0.46; Mananjary 2029: -0.11
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8
| Puissance à installer | 2014: 0.3; Mananjary 2020: 0.3; Mananjary 2024: 0.3; Mananjary 2028: 0.6; Mananjary 2029: 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Mananjary | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 1.12 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.92 | 1.92
| Capacité de production Mananjary | 1.12 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.92 | 1.92
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.62
| Projection de la Demande en Pointe | 0.83591 | 0.86889 | 0.89923 | 0.93545 | 0.96892 | 1.0046 | 1.0418 | 1.0822 | 1.1172 | 1.1539 | 1.1927 | 1.2348 | 1.2792 | 1.329 | 1.3814 | 1.4366 | 1.4949 | 1.5598
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu