## PEMC 2013
Réseau de Marovoay
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Marovoay
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 972 | 1046 | 1130 | 1204 | 1285 | 1352 | 1363 | 1362 | 1369 | 1381 | 1421 | 1549 | 1664
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 972 | 1046 | 1130 | 1204 | 1285 | 1352 | 1363 | 1362 | 1369 | 1381 | 1421 | 1549 | 1664
VENTES | MWh | 1245.435 | 1321.544 | 1190.759 | 1265.784 | 1284.461 | 1041.391 | 1407.605 | 1483.591 | 1147.294 | 1035.228 | 1245.311 | 1393.269 | 1500.093
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 1245.435 | 1321.544 | 1190.759 | 1265.784 | 1284.461 | 1041.391 | 1407.605 | 1483.591 | 1147.294 | 1035.228 | 1245.311 | 1393.269 | 1500.093
PRODUCTION | MWh | 1485.854 | 1569.538 | 1521.782 | 1614.998 | 1682.824 | 1214.534 | 1527.759 | 1530.733 | 1534.57 | 1576.877 | 1964.29 | 1957.543 | 2206.644
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 1485.854 | 1569.538 | 1521.782 | 1614.998 | 1682.824 | 1214.534 | 1527.759 | 1530.733 | 1534.57 | 1576.877 | 1964.29 | 1957.543 | 2206.644
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.525 | 0.53 | 0.61
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Marovoay
Marovoay : |  |  | Puissance installée de 1,06 MW, dont 0,59 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 1.06 | installés dont | 0.59 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 1.06 | installés dont | 0.59 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Marovoay | 457 | Gas-oil | 0.2 |  |  | 1992 | 2014 | Indisponible depuis Janv 2012
|  |  | 4104 | Gas-oil | 0.2 | 0.11 | 315 | 2002 | 2022
|  |  | 2219 | Gas-oil | 0.3 | 0.25 | 273 | 2008 | 2028
|  |  | 2280 | Gas-oil | 0.16 | 0.11 | 280 | 2009 | 2029
|  |  | 24196 | Gas-oil | 0.2 | 0.12 | 310 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Marovoay
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
300 | 2030 | GO | 992 | 247 | 5.08 | 10.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Marovoay
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.2; Marovoay 2022: -0.2; Marovoay 2028: -0.3; Marovoay 2029: -0.36
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Marovoay 2022: -0.11; Marovoay 2028: -0.25; Marovoay 2029: -0.23
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5
| Puissance à installer | 2014: 0.3; Marovoay 2022: 0.3; Marovoay 2028: 0.6; Marovoay 2029: 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Marovoay | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 1.06 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 1.5 | 1.5
| Capacité de production Marovoay | 1.06 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 1.5 | 1.5
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.26 | 1.2 | 1.2
| Projection de la Demande en Pointe | 0.614 | 0.618 | 0.62 | 0.625 | 0.63 | 0.64516 | 0.67563 | 0.7084 | 0.73628 | 0.76597 | 0.79693 | 0.83003 | 0.86489 | 0.90156 | 0.9402 | 0.98087 | 1.0238 | 1.0694
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu