## PEMC 2013
Réseau de Morondava
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques des unités thermiques candidates
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Morondava
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 2766 | 3006 | 3240 | 3489 | 3647 | 3755 | 3767 | 3789 | 3751 | 3762 | 3791 | 3906 | 3938
Abonnés HT/HT | Contrat | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
Abonnés BT | Compteur | 2759 | 2999 | 3235 | 3485 | 3646 | 3751 | 3763 | 3785 | 3747 | 3758 | 3786 | 3886 | 3933
VENTES | MWh | 4657.242 | 4688.09 | 4218.022 | 4205.175 | 4346.656 | 4655.871 | 5063.846 | 4767.085 | 4546.46 | 4963.327 | 5317.103 | 5646.759 | 5801.213
Haute & Moyenne Tension | MWh | 1232.79 | 1137.649 | 956.988 | 779.311 | 730.897 | 987.986 | 1142.103 | 1122.37 | 1054.68 | 1275.055 | 1285.499 | 1481.088 | 1383.261
Basse Tension | MWh | 3424.452 | 3550.441 | 3261.034 | 3425.864 | 3615.759 | 3667.885 | 3921.743 | 3644.715 | 3491.78 | 3688.272 | 4031.604 | 4165.671 | 4417.952
PRODUCTION | MWh | 5797.579 | 5765.47 | 5322.922 | 5366.493 | 5588.695 | 5813.5755 | 6079.4545 | 6322.7215 | 6004.2425 | 6304.056 | 6970.3475 | 7545.9105 | 8091.475
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 5797.579 | 5765.47 | 5322.922 | 5366.493 | 5588.695 | 5813.5755 | 6079.4545 | 6322.7215 | 6004.2425 | 6304.056 | 6970.3475 | 7545.9105 | 8091.475
PUISSANCE DE POINTE | MW | 1.315 | 1.288 | 1.229 | 1.312 | 1.375 | 1.696 | 1.421 | 1.444 | 1.477 | 1.596 | 1.75 | 1.799 | 1.947
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Morondava
Morondava : |  |  | Puissance installée de 3,97 MW, dont 2,22 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 3.97 | installés dont | 2.22 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Morondava | 0499 | Gas-oil | 0.59 | 0.4 | 237 | 2000 | 2015
|  |  | 04102 | Gas-oil | 0.3 | 0 | - | 2002 | 2017 | Indisponible depuis 02/02/2013
|  |  | 04126 | Gas-oil | 0.64 | 0.2 | 347 | 2009 | 2030
|  |  | 2203 | Gas-oil | 0.36 | 0.2 | 255 | 1998 | 2014
|  |  | 2226 | Gas-oil | 0.26 | 0.2 | 247 | 2008 | 2023
|  |  | 2261 | Gas-oil | 0.4 | 0.34 | 248 | 2008 | 2023
|  |  | 2263 | Gas-oil | 0.32 | 0.23 | 270 | 2008 | 2023
|  |  | 04132 | Gas-oil | 0.6 | 0.3 | 266 | 2013 | 2033
|  |  | Gr. Neuf | Gas-oil | 0.5 | 0.35 | 251 | 2013 | 2033
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques des unités thermiques candidates
Morondava
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
500 | 1810 | GO | 992.1677 | 240 | 4.52 | 10 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Morondava
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 3.97 | 3.61 | 3.02 | 3.02 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 3.97 | 3.61 | 3.02 | 3.02 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.36; 2015: -0.59; 2017: -0.3; Morondava 2023: -0.98
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 2.22 | 2.02 | 1.62 | 1.62 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 2.22 | 2.02 | 1.62 | 1.62 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.2; 2015: -0.4; 2017: -0.2; Morondava 2023: -0.77
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3
| Puissance à installer | Morondava 2020: 0.5; Morondava 2023: 1; Morondava 2024: 0.5; Morondava 2026: 0.5; Morondava 2030: 0.5
Offre Morondava | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 3.97 | 3.61 | 3.02 | 3.02 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.24 | 3.74 | 3.74 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.74
| Capacité de production Morondava | 3.97 | 3.61 | 3.02 | 3.02 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.24 | 3.74 | 3.74 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.74
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 3.57 | 3.21 | 2.67 | 2.67 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.87 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 3.24 | 3.24 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 4.24
| Projection de la Demande en Pointe | 1.9639 | 1.991 | 2.0288 | 2.0775 | 2.1371 | 2.206 | 2.2845 | 2.373 | 2.472 | 2.5824 | 2.7005 | 2.8263 | 2.96 | 3.1017 | 3.2516 | 3.4099 | 3.5768 | 3.7527
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu