## PEMC 2013
Réseau d' Ambato Boeny
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ambato Boeny
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 475 | 511 | 563 | 614 | 633 | 640 | 634 | 638 | 632 | 639 | 641 | 666 | 666
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 475 | 511 | 563 | 614 | 633 | 640 | 634 | 638 | 632 | 639 | 641 | 666 | 666
VENTES | MWh | 405.281 | 409.708 | 453.934 | 468.588 | 468.947 | 386.208 | 402.546 | 414.685 | 448.886 | 441.409 | 504.752 | 484.913 | 624.136
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basse Tension | MWh | 405.281 | 409.708 | 453.934 | 468.588 | 468.947 | 386.208 | 402.546 | 414.685 | 448.886 | 441.409 | 504.752 | 484.913 | 624136
PRODUCTION | MWh | 488.736 | 532.634 | 642.671 | 587.054 | 569.328 | 427.954 | 471.47 | 448.857 | 522.71 | 513.047 | 616.8574 | 582.7172 | 721705
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 488.736 | 532.634 | 642.671 | 587.054 | 569.328 | 427.954 | 471.47 | 448.857 | 522.71 | 513.047 | 616.8574 | 582.7172 | 721705
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.139 | 0.19 | 0.18 | 0.187 | 0.192 | 0.194 | 0.182 | 0.211 | 0.206 | 0.208 | 0.221 | 0.24 | 0.261
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ambato Boeny
Ambato Boeny : |  |  | Puissance installée de 0,36 MW, dont 0,27 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.359 | installés dont | 0.27 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.359 | installés dont | 0.27 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambato Boeny | 537 | Gas-oil | 0.082 | 0.06 | 270 | 2009 | 2029
|  |  | 538 | Gas-oil | 0.117 | 0.082 | 272 | 2009 | 2029
|  |  | 2275 | Gas-oil | 0.16 | 0.128 | 270 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ambato Boeny
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
200 | 2170 | GO | 992 | 247 | 5.43 | 11.2 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ambato Boeny
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | -0.001 | -0.001
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | -0.001 | -0.001
| Retrait Therm JIRAMA | Ambato Boeny 2029: -0.36
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambato Boeny 2029: -0.27
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Puissance à installer | 2014: 0.2; Ambato Boeny 2024: 0.2; Ambato Boeny 2029: 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Ambato Boeny | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.359 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.799 | 0.799
| Capacité de production Ambato Boeny | 0.359 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.799 | 0.799
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.229 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.559 | 0.599 | 0.599
| Projection de la Demande en Pointe | 0.264 | 0.269 | 0.2743 | 0.27681 | 0.28685 | 0.29774 | 0.30894 | 0.32066 | 0.33273 | 0.34554 | 0.35884 | 0.37301 | 0.38784 | 0.40337 | 0.41965 | 0.43673 | 0.45469 | 0.47364
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu