## PEMC 2013
Réseau d' Ambatofinandrahana
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Candidat hydro :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ambatofinandrahana
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 255 | 281 | 338 | 348 | 377 | 383 | 386 | 386 | 388 | 391 | 392 | 402 | 412
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 255 | 281 | 338 | 348 | 377 | 383 | 386 | 386 | 388 | 391 | 392 | 402 | 412
VENTES | MWh | 78.674 | 94.011 | 85.326 | 124.091 | 140.11 | 139.476 | 154.155 | 168.322 | 150.12 | 174.1 | 197.927 | 198 | 203.01
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 78.674 | 94.011 | 85.326 | 124.091 | 140.11 | 139.476 | 154.155 | 168.322 | 150.12 | 174.1 | 197.927 | 198 | 203.01
PRODUCTION | MWh | 86.471 | 103.447 | 97.783 | 141.891 | 164.324 | 165.896 | 184.502 | 204.179 | 178.653 | 214.847 | 237.921 | 238.0088 | 243.4458
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 86.471 | 103.447 | 97.783 | 141.891 | 164.324 | 165.896 | 184.502 | 204.179 | 178.653 | 214.847 | 237.921 | 238.0088 | 243.4458
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.082 | 0.077 | 0.079 | 0.092 | 0.115 | 0.112 | 0.102 | 0.113 | 0.12 | 0.125 | 0.132 | 0.13205 | 0.13244
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ambatofinandrahana
Ambatofinandrahana |  |  | Puissance installée de 0,25 MW, dont 0,13 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.248 | installés dont | 0.125 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambatofinandrahana | 0545 | Gas-oil | 0.058 | 0.045 | 255 | 2009 | 2029
|  |  | 0546 | Gas-oil | 0.058 | 0.045 | 255 | 2009 | 2029
|  |  | 2271 | Gas-oil | 0.05 | 0.035 | 261 | 2008 | 2028
|  |  | 0533 | Gas-oil | 0.082 |  |  | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Octobre 2012
Source : JIRAMA / ORE
0.198
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Ambatofinandrahana
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Ambatofinandrahana
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
ANTARALAVA | Imorona | Inventaire | AFL | AMORON'I MANIA | ND | 44 | 0.32 | 2.5 | - | - | 24 | 2100 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ambatofinandrahana
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ambatofinandrahana
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.198 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.198 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambatofinandrahana 2028: -0.05; Ambatofinandrahana 2029: -0.198
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.09 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.09 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ambatofinandrahana 2028: -0.035; Ambatofinandrahana 2029: -0.09
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antaralava (*)
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Antaralava (*)
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.32
| Puissance à installer | Ambatofinandrahana 2026: 0.08; Ambatofinandrahana 2028: 0.08; Ambatofinandrahana 2029: 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Ambatofinandrahana | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.328 | 0.328 | 0.358 | 0.32 | 0.32
| Capacité de production Ambatofinandrahana | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.328 | 0.328 | 0.358 | 0.32 | 0.32
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.248 | 0.248 | 0.278 | 0.24 | 0.24
| Projection de la Demande en Pointe | 0.13217 | 0.13189 | 0.13225 | 0.13512 | 0.13853 | 0.14431 | 0.14874 | 0.15367 | 0.16181 | 0.17041 | 0.17828 | 0.18544 | 0.19477 | 0.20223 | 0.21013 | 0.2179 | 0.2261 | 0.23416
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
(*) : Le candidat hydraulique Antaralava n'est pas considéré pendant la période 2013 - 2030, car ce plan est beaucoup moins cher avec un développement purement thermique.
Retour au Menu