## PEMC 2013
Réseau d'Ambatomainty
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ambatomainty
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 144 | 179 | 193 | 211 | 225 | 227 | 226 | 220 | 223 | 216 | 224 | 235 | 245
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 144 | 179 | 193 | 211 | 225 | 227 | 226 | 220 | 223 | 216 | 224 | 235 | 245
VENTES | MWh | 55.661 | 65.913 | 63.142 | 82.967 | 94.077 | 103.364 | 104.124 | 103.367 | 98.606 | 101.868 | 122.986 | 124 | 127.26
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 55.661 | 65.913 | 63.142 | 82.967 | 94.077 | 103.364 | 104.124 | 103.367 | 98.606 | 101.868 | 122.986 | 124 | 127.26
PRODUCTION | MWh | 64.675 | 72.539 | 69.418 | 95.773 | 106.673 | 116.566 | 113.181 | 108.315 | 120.471 | 116.548 | 144.613 | 145.8053 | 149.2875
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 64.675 | 72.539 | 69.418 | 95.773 | 106.673 | 116.566 | 113.181 | 108.315 | 120.471 | 116.548 | 144.613 | 145.8053 | 149.2875
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.045 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.065 | 0.056 | 0.055 | 0.064 | 0.065 | 0.08 | 0.099 | 0.099816 | 0.099989
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ambatomainty
Ambatomainty : |  |  | Puissance installée de 0,21 MW, dont 0,08 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.214 | installés dont | 0.084 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ambatomainty | 0541 | Gas-oil | 0.082 | - | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Mai 2011
|  |  | 0590 | Gas-oil | 0.034 | 0.029 | 259 | 2010 | 2030
|  |  | 0591 | Gas-oil | 0.034 | 0.029 | 261 | 2010 | 2030
|  |  | 2477 | Gas-oil | 0.032 | - | - | 1997 | 2017 | Indisponible depuis Mars 2009
|  |  | 2478 | Gas-oil | 0.032 | 0.026 | 313 | 1997 | 2017
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ambatomainty
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
63 | 2340 | GO | 992.1677 | 256 | 5.84 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ambatomainty
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.068 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.068
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.064; Ambatomainty 2029: -0.082; Ambatomainty 2030: -0.068
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.026; Ambatomainty 2030: -0.058
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.189 | 0.315
| Puissance à installer | Ambatomainty 2019: 0.063; Ambatomainty 2024: 0.063; Ambatomainty 2029: 0.063; Ambatomainty 2030: 0.126
Offre Ambatomainty | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.15 | 0.15 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.257 | 0.315
| Capacité de production Ambatomainty | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.15 | 0.15 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.257 | 0.315
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.121 | 0.121 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.194 | 0.252
| Projection de la Demande en Pointe | 0.090884 | 0.094457 | 0.099254 | 0.10564 | 0.11191 | 0.11863 | 0.12468 | 0.13118 | 0.13704 | 0.14385 | 0.15003 | 0.15663 | 0.16364 | 0.17053 | 0.17681 | 0.18299 | 0.19007 | 0.19654
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au menu