## PEMC 2013
Réseau d' Ampanefena
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ampanefena
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 294 | 325 | 418 | 453 | 556 | 605 | 602 | 605 | 620 | 652 | 650 | 682 | 713
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 294 | 325 | 418 | 453 | 556 | 605 | 602 | 605 | 620 | 652 | 650 | 682 | 713
VENTES | MWh | 229.192 | 317.363 | 404.801 | 450.934 | 660.187 | 580.283 | 426.253 | 399.901 | 414.132 | 434.474 | 499.005 | 506 | 510
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 229.192 | 317.363 | 404.801 | 450.934 | 660.187 | 580.283 | 426.253 | 399.901 | 414.132 | 434.474 | 499.005 | 506 | 510
PRODUCTION | MWh | 258.754 | 360.819 | 464.594 | 506.249 | 814.298 | 743.499 | 527.065 | 566.624 | 536.111 | 545.188 | 609.389 | 616.308 | 619.6705
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 258.754 | 360.819 | 464.594 | 506.249 | 814.298 | 743.499 | 527.065 | 566.624 | 536.111 | 545.188 | 609.389 | 616.308 | 619.6705
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.103 | 0.122 | 0.155 | 0.18 | 0.217 | 0.226 | 0.21 | 0.19 | 0.191 | 0.185 | 0.195 | 0.19721 | 0.19718
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ampanefena
Ampanefena : |  |  | Puissance installée de 0,61 MW, dont 0,22 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.611 | installés dont | 0.217 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 0.486 | installés dont | 0.115 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 0.125 | installés dont | 0.102 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ampanefena | 0478 | Gas-oil | 0.05 | - | - | 1997 | 2017 | Indisponible depuis Février 2013
|  |  | 0553 | Gas-oil | 0.106 | 0.07 | 274 | 2009 | 2029
|  |  | 0570 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 283 | 2010 | 2030
|  |  | 2458 | Gas-oil | 0.28 | - | - | 1997 | 2017 | Indisponible depuis Janvier 2012
| EN LOC. | Ampanefena | MIKADO | Gas-oil | 0.125 | 0.102 | 270 | 2012 | 2014
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ampanefena
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
100 | 2290 | GO | 992.1677 | 256 | 5.73 | 11.6 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ampanefena
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.611 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.05 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.611 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.05 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.33; Ampanefena 2029: -0.106; Ampanefena 2030: -0.05
| Retrait Loc & IPP | 2014: -0.125
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.217 | 0.115 | 0.195 | 0.275 | 0.355 | 0.435 | 0.515 | 0.595 | 0.675 | 0.755 | 0.835 | 0.915 | 0.995 | 1.075 | 1.155 | 1.235 | 1.245 | 1.28
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.217 | 0.115 | 0.195 | 0.275 | 0.355 | 0.435 | 0.515 | 0.595 | 0.675 | 0.755 | 0.835 | 0.915 | 0.995 | 1.075 | 1.155 | 1.235 | 1.245 | 1.28
| Retrait Therm JIRAMA | Ampanefena 2029: -0.07; Ampanefena 2030: -0.045
| Retrait Loc & IPP | 2014: -0.102
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| Puissance à installer | 2017: 0.2; Ampanefena 2021: 0.1; Ampanefena 2029: 0.1; Ampanefena 2030: 0.1
Offre Ampanefena | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.611 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.45 | 0.5
| Capacité de production Ampanefena | 0.611 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.45 | 0.5
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.509 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.35 | 0.4
| Projection de la Demande en Pointe | 0.2006 | 0.20739 | 0.2138 | 0.22308 | 0.23181 | 0.24111 | 0.24915 | 0.25811 | 0.26655 | 0.27616 | 0.28567 | 0.29544 | 0.30475 | 0.31431 | 0.32377 | 0.33348 | 0.34241 | 0.35227
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu