## PEMC 2013
Réseau d' Ampanihy Ouest
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ampanihy Ouest
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 320 | 373 | 388 | 449 | 466 | 493 | 488 | 488 | 481 | 479 | 507 | 524 | 544
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 320 | 373 | 388 | 449 | 466 | 493 | 488 | 488 | 481 | 479 | 507 | 524 | 544
VENTES | MWh | 119.798 | 145.588 | 162.705 | 195.475 | 232.936 | 193.478 | 180.995 | 185.476 | 151.488 | 220.622 | 291.9 | 294 | 301
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 119.798 | 145.588 | 162.705 | 195.475 | 232.936 | 193.478 | 180.995 | 185.476 | 151.488 | 220.622 | 291.9 | 294 | 301
PRODUCTION | MWh | 128.204 | 161.703 | 178.847 | 224.208 | 267.089 | 232.407 | 216.546 | 220.0854 | 166.702 | 264.278 | 371.978 | 374.6541 | 382.8426
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 128.204 | 161.703 | 178.847 | 224.208 | 267.089 | 232.407 | 216.546 | 220.0854 | 166.702 | 264.278 | 371.978 | 374.6541 | 382.8426
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.076 | 0.084 | 0.096 | 0.109 | 0.101 | 0.093 | 0.089 | 0.076 | 0.093 | 0.138 | 0.121 | 0.12187 | 0.12383
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ampanihy Ouest
Ampanihy Ouest : |  |  | Puissance installée de 0,17 MW, dont 0,13 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.166 | installés dont | 0.13 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ampanihy Ouest | 0535 | Gas-oil | 0.058 | 0.045 | 304 | 2009 | 2029
|  |  | 0536 | Gas-oil | 0.058 | 0.045 | 298 | 2009 | 2029
|  |  | 0596 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 301 | 2010 | 2030
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ampanihy Ouest
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ampanihy Ouest
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.05 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.05 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ampanihy Ouest 2029: -0.116; Ampanihy Ouest 2030: -0.05
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ampanihy Ouest 2029: -0.09; Ampanihy Ouest 2030: -0.04
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32
| Puissance à installer | 2014: 0.08; Ampanihy Ouest 2022: 0.08; Ampanihy Ouest 2029: 0.16
Offre Ampanihy Ouest | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.166 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.37 | 0.32
| Capacité de production Ampanihy Ouest | 0.166 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.37 | 0.32
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.121 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.29 | 0.24
| Projection de la Demande en Pointe | 0.12494 | 0.12603 | 0.12782 | 0.13198 | 0.13804 | 0.14479 | 0.15181 | 0.15872 | 0.1659 | 0.17258 | 0.17954 | 0.18712 | 0.19422 | 0.2012 | 0.2088 | 0.21592 | 0.22292 | 0.23052
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu