## PEMC 2013
Réseau d' Amparafaravola
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Amparafaravola
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 506 | 579 | 638 | 728 | 803 | 835 | 831 | 836 | 828 | 855 | 893 | 927 | 957
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 506 | 579 | 638 | 728 | 803 | 835 | 831 | 836 | 828 | 855 | 893 | 927 | 957
VENTES | MWh | 306.175 | 344.136 | 280.505 | 410.096 | 468.516 | 438.747 | 389.681 | 441.913 | 493.466 | 561.364 | 632.786 | 702.814 | 726.9262
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 306.175 | 344.136 | 280.505 | 410.096 | 468.516 | 438.747 | 389.681 | 441.913 | 493.466 | 561.364 | 632.786 | 702.814 | 726.9262
PRODUCTION | MWh | 327.947 | 382.121 | 464.697 | 676.332 | 573.995 | 442.799 | 433.179 | 498.482 | 548.844 | 632.253 | 724.604 | 750.352 | 807.6958
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 327.947 | 382.121 | 464.697 | 676.332 | 573.995 | 442.799 | 433.179 | 498.482 | 548.844 | 632.253 | 724.604 | 750.352 | 807.6958
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.167 | 0.18 | 0.264 | 0.272 | 0.231 | 0.249 | 0.191 | 0.196 | 0.215 | 0.237 | 0.275 | 0.264 | 0.28397
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Amparafaravola
Amparafaravola : |  |  | Puissance installée de 0,38 MW, dont 0,32MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.376 | installés dont | 0.32 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.376 | installés dont | 0.32 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Amparafaravola | 2265 | Gas-oil | 0.16 | 0.14 | 251 | 2008 | 2028
|  |  | 2289 | Gas-oil | 0.16 | 0.14 | 265 | 2009 | 2029
|  |  | 2431 | Gas-oil | 0.056 | 0.04 | 273 | 1996 | 2016
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Amparafaravola
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
180 | 2190 | GO | 992 | 247 | 5.48 | 11.3 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Amparafaravola
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.376 | 0.376 | 0.376 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.056; Amparafaravola 2028: -0.16; Amparafaravola 2029: -0.16
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.04; Amparafaravola 2028: -0.14; Amparafaravola 2029: -0.14
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | 0.9
| Puissance à installer | 2014: 0.18; 2016: 0.18; Amparafaravola 2025: 0.18; Amparafaravola 2028: 0.18; Amparafaravola 2029: 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Amparafaravola | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.376 | 0.556 | 0.556 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.9
| Capacité de production Amparafaravola | 0.376 | 0.556 | 0.556 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.9
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.236 | 0.376 | 0.376 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.72
| Projection de la Demande en Pointe | 0.29385 | 0.30469 | 0.31609 | 0.33002 | 0.3446 | 0.36034 | 0.377 | 0.39502 | 0.41692 | 0.44016 | 0.46459 | 0.49059 | 0.51798 | 0.54924 | 0.58221 | 0.61704 | 0.65384 | 0.69278
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu