## PEMC 2013
Réseau d' Analalava
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Analalava
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 333 | 357 | 392 | 424 | 437 | 446 | 453 | 458 | 458 | 456 | 456 | 461 | 466
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 333 | 357 | 392 | 424 | 437 | 446 | 453 | 458 | 458 | 456 | 456 | 461 | 466
VENTES | MWh | 133.115 | 179.842 | 169.728 | 198.456 | 217.237 | 229.823 | 237.29 | 183.87 | 254.631 | 173.607 | 177.537 | 191 | 198.97
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 133.115 | 179.842 | 169.728 | 198.456 | 217.237 | 229.823 | 237.29 | 183.87 | 254.631 | 173.607 | 177.537 | 191 | 198.97
PRODUCTION | MWh | 162.699 | 224.361 | 199.246 | 241.15 | 253.792 | 197.048 | 204.135 | 223.919 | 199.174 | 208.58 | 215.289 | 232.602 | 241.7192
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 162.699 | 224.361 | 199.246 | 241.15 | 253.792 | 197.048 | 204.135 | 223.919 | 199.174 | 208.58 | 215.289 | 232.602 | 241.7192
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.081 | 0.099 | 0.099 | 0.097 | 0.094 | 0.107 | 0.105 | 0.104 | 0.101 | 0.1 | 0.109 | 0.11777 | 0.12063
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Analalava
Analalava : |  |  | Puissance installée de 0,28 MW, dont 0,20 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.276 | installés dont | 0.195 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Analalava | 0438 | Gas-oil | 0.085 | 0.05 | 302 | 1991 | 2015
|  |  | 0472 | Gas-oil | 0.085 | 0.05 | 284 | 1994 | 2015
|  |  | 0524 | Gas-oil | 0.048 | 0.045 | 263 | 2008 | 2028
|  |  | 0560 | Gas-oil | 0.058 | 0.05 | 367 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Analalava
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
70 | 2330 | GO | 992.1677 | 256 | 5.82 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Analalava
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.276 | 0.276 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.056 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.276 | 0.276 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.056
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.17; Analalava 2028: -0.05; Analalava 2029: -0.056
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.195 | 0.195 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.05 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.195 | 0.195 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.05 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.1; Analalava 2028: -0.045; Analalava 2029: -0.05
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.28
| Puissance à installer | 2015: 0.14; Analalava 2028: 0.07; Analalava 2029: 0.07
Offre Analalava | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.276 | 0.276 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.266 | 0.28 | 0.28
| Capacité de production Analalava | 0.276 | 0.276 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.266 | 0.28 | 0.28
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.226 | 0.226 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.196 | 0.21 | 0.21
| Projection de la Demande en Pointe | 0.12407 | 0.12685 | 0.1308 | 0.13409 | 0.13674 | 0.13935 | 0.14193 | 0.14447 | 0.1487 | 0.15173 | 0.15471 | 0.15765 | 0.16112 | 0.16531 | 0.16852 | 0.17281 | 0.17651 | 0.18074
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu