## PEMC 2013
Réseau d' Ankazoabo Sud
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ankazoabo Sud
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 392 | 407 | 433 | 460 | 499 | 514 | 518 | 515 | 511 | 510 | 539 | 560 | 580
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 392 | 407 | 433 | 460 | 499 | 514 | 518 | 515 | 511 | 510 | 539 | 560 | 580
VENTES | MWh | 121.909 | 144.889 | 154.572 | 179.212 | 224.87 | 193.052 | 196.754 | 217.546 | 150.619 | 184.059 | 239.102 | 241 | 246
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 121.909 | 144.889 | 154.572 | 179.212 | 224.87 | 193.052 | 196.754 | 217.546 | 150.619 | 184.059 | 239.102 | 241 | 246
PRODUCTION | MWh | 140.745 | 164.853 | 168.192 | 203.524 | 257.309 | 218.15 | 226.957 | 253.2153 | 164.786 | 223.728 | 304.266 | 306.6813 | 312.2493
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 140.745 | 164.853 | 168.192 | 203.524 | 257.309 | 218.15 | 226.957 | 253.2153 | 164.786 | 223.728 | 304.266 | 306.6813 | 312.2493
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.069 | 0.067 | 0.057 | 0.073 | 0.082 | 0.102 | 0.1 | 0.094 | 0.084 | 0.101 | 0.121 | 0.12196 | 0.12332
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ankazoabo Sud
Ankazoabo Sud : |  |  | Puissance installée de 0,21 MW, dont 0,13 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.214 | installés dont | 0.13 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ankazoabo Sud | 0540 | Gas-oil | 0.058 | 0.04 | 277 | 2009 | 2029
|  |  | 0542 | Gas-oil | 0.058 | 0.05 | 283 | 2009 | 2029
|  |  | 2456 | Gas-oil | 0.048 |  | - | 1997 | 2017 | Indisponible depuis Janvier 2013
|  |  | 0474 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 335 | 1996 | 2016
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ankazoabo Sud
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ankazoabo Sud
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.164 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.164 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.05; 2017: -0.048; Ankazoabo Sud 2029: -0.116
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.04; Ankazoabo Sud 2029: -0.09
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32
| Puissance à installer | 2016: 0.08; 2017: 0.08; Ankazoabo Sud 2026: 0.08; Ankazoabo Sud 2029: 0.08
Offre Ankazoabo Sud | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.244 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.32 | 0.32
| Capacité de production Ankazoabo Sud | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.244 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.32 | 0.32
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.24 | 0.24
| Projection de la Demande en Pointe | 0.12514 | 0.12692 | 0.13013 | 0.13424 | 0.13971 | 0.14602 | 0.15268 | 0.15968 | 0.16747 | 0.17375 | 0.18082 | 0.18775 | 0.19456 | 0.20213 | 0.20912 | 0.21642 | 0.22358 | 0.23062
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu