## PEMC 2013
Réseau d' Ankazobe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ankazobe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 489 | 527 | 571 | 616 | 643 | 645 | 649 | 637 | 638 | 635 | 634 | 666 | 697
Abonnés HT/HT | Contrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abonnés BT | Compteur | 489 | 527 | 571 | 616 | 643 | 645 | 649 | 637 | 638 | 635 | 634 | 666 | 697
VENTES | MWh | 194.083 | 218.956 | 248.594 | 298.36 | 335.048 | 320.251 | 314.353 | 295.793 | 324.38 | 319.373 | 352.447 | 363 | 370
Haute & Moyenne Tension | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 13.643 | 21.796
Basse Tension | MWh | 194.083 | 218.956 | 248.594 | 298.36 | 335.048 | 320.251 | 314.353 | 295.793 | 324.38 | 319.373 | 352.447 | 363 | 370
PRODUCTION | MWh | 236.577 | 266.781 | 297.145 | 356.28 | 402.942 | 372.1794 | 376.0425 | 349.799 | 422.183 | 410.142 | 436.3955 | 449.4621 | 456.9977
Hydroélectrique | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thermique | MWh | 236.577 | 266.781 | 297.145 | 356.28 | 402.942 | 372.1794 | 376.0425 | 349.799 | 422.183 | 410.142 | 436.3955 | 449.4621 | 456.9977
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.09 | 0.119 | 0.124 | 0.129 | 0.123 | 0.131 | 0.137 | 0.151 | 0.134 | 0.138 | 0.18 | 0.18406 | 0.18581
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc existant
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ankazobe
Ankazobe : |  |  | Puissance installée de 0,43 MW, dont 0,24 MW de disponibles
Parc hydro JIRAMA : |  |  | 0.05 | installés dont | 0.018 | de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.38 | installés dont | 0.22 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ankazobe | 5702 | Hydro | 0.05 | 0.018 | - | 1959
|  |  | 0576 | Gas-oil | 0.082 | - | - | 2010 | 2030 | Indisponible deupis Sept. 2013
|  |  | 0585 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 272 | 2010 | 2030
|  |  | 2492 | Gas-oil | 0.12 | 0.09 | 270 | 1998 | 2018
|  |  | 24132 | Gas-oil | 0.128 | 0.09 | 319 | 2000 | 2020
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ankazobe
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
125 | 2260 | GO | 992.1677 | 256 | 5.65 | 11.5 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ankazobe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.05
| Hydroélectrique | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Thermique | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ankazobe 2018: -0.12; Ankazobe 2020: -0.128; Ankazobe 2030: -0.132
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.148 | 0.148 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.018
| Puissance garantie hydroélectrique | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
| Puissance disponible thermique | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Retrait Therm JIRAMA | Ankazobe 2018: -0.09; Ankazobe 2020: -0.09; Ankazobe 2030: -0.04
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.625
| Puissance à installer | Ankazobe 2018: 0.125; Ankazobe 2020: 0.25; Ankazobe 2030: 0.25
Offre Ankazobe | Centrales Hydroélectriques | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Unités thermiques | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.385 | 0.385 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.625
| Capacité de production Ankazobe | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.435 | 0.435 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.557 | 0.675
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.278 | 0.278 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.518
| Projection de la Demande en Pointe | 0.19499 | 0.20398 | 0.21595 | 0.22814 | 0.23958 | 0.25125 | 0.2636 | 0.27614 | 0.28842 | 0.30042 | 0.31307 | 0.32634 | 0.33889 | 0.35204 | 0.36492 | 0.37795 | 0.39071 | 0.40445
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
|  | 0.11301 | 0.10402 | 0.092049 | 0.07986 | 0.068415 | 0.026748 | 0.014401 | 0.12386 | 0.11158 | 0.099575 | 0.086926 | 0.073659 | 0.061112 | 0.04796 | 0.035085 | 0.022053 | 0.0092934 | 0.11355
Retour au Menu