## PEMC 2013
Réseau d' Anosibe an'Ala
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Anosibe an'Ala
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 294 | 342 | 375 | 418 | 440 | 450 | 451 | 452 | 447 | 444 | 459 | 468 | 479
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 294 | 342 | 375 | 418 | 440 | 450 | 451 | 452 | 447 | 444 | 459 | 468 | 479
VENTES | MWh | 104.435 | 138.559 | 95.568 | 112.29 | 130.13 | 136.672 | 134.114 | 159.299 | 155.782 | 195.545 | 232.545 | 234 | 238.36
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 104.435 | 138.559 | 95.568 | 112.29 | 130.13 | 136.672 | 134.114 | 159.299 | 155.782 | 195.545 | 232.545 | 234 | 238.36
PRODUCTION | MWh | 119.778 | 157.652 | 106.338 | 130.061 | 147.237 | 142.418 | 152.556 | 160.113 | 175.549 | 225.7148 | 253.738 | 255.3256 | 259.5166
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 119.778 | 157.652 | 106.338 | 130.061 | 147.237 | 142.418 | 152.556 | 160.113 | 175.549 | 225.7148 | 253.738 | 255.3256 | 259.5166
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.053 | 0.063 | 0.065 | 0.076 | 0.087 | 0.092 | 0.097 | 0.098 | 0.096 | 0.113 | 0.113 | 0.11385 | 0.11369
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Anosibe an'Ala
Anosibe an'Ala : |  |  | Puissance installée de 0,23 MW, dont 0,18 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.23 | installés dont | 0.178 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Anosibe an'Ala | 0575 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 284 | 2010 | 2030
|  |  | 2260 | Gas-oil | 0.05 | 0.028 | 303 | 2008 | 2028
|  |  | 2490 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 295 | 1998 | 2018
|  |  | 24204 | Gas-oil | 0.08 | 0.065 | 273 | 2012 | 2032
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Anosibe an'Ala
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
50 | 2350 | GO | 992.1677 | 256 | 5.88 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Anosibe an'Ala
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.08
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.08
| Retrait Therm JIRAMA | Anosibe an'Ala 2018: -0.05; Anosibe an'Ala 2028: -0.05; Anosibe an'Ala 2030: -0.05
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.11 | 0.11 | 0.065
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.11 | 0.11 | 0.065
| Retrait Therm JIRAMA | Anosibe an'Ala 2018: -0.04; Anosibe an'Ala 2028: -0.028; Anosibe an'Ala 2030: -0.045
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Puissance à installer | Anosibe an'Ala 2018: 0.05; Anosibe an'Ala 2024: 0.05; Anosibe an'Ala 2028: 0.05; Anosibe an'Ala 2030: 0.05
Offre Anosibe an'Ala | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
| Capacité de production Anosibe an'Ala | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215
| Projection de la Demande en Pointe | 0.114 | 0.11597 | 0.11744 | 0.12122 | 0.12541 | 0.13045 | 0.1345 | 0.13895 | 0.14514 | 0.15123 | 0.15768 | 0.16448 | 0.17118 | 0.17779 | 0.18387 | 0.19073 | 0.19749 | 0.20374
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu