## PEMC 2013
Réseau d' Antsalova
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Antsalova
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 145 | 163 | 180 | 206 | 221 | 229 | 225 | 225 | 213 | 230 | 217 | 228 | 238
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 145 | 163 | 180 | 206 | 221 | 229 | 225 | 225 | 213 | 230 | 217 | 228 | 238
VENTES | MWh | 62.453 | 61.338 | 90.043 | 78.824 | 89.919 | 98.003 | 112.877 | 121.66 | 125.753 | 98.171 | 134.957 | 136 | 139.38
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 62.453 | 61.338 | 90.043 | 78.824 | 89.919 | 98.003 | 112.877 | 121.66 | 125.753 | 98.171 | 134.957 | 136 | 139.38
PRODUCTION | MWh | 67.735 | 69.767 | 87.169 | 89.763 | 102.737 | 110.191 | 115.671 | 132.87 | 141.392 | 105.127 | 153.161 | 154.3447 | 157.8224
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 67.735 | 69.767 | 87.169 | 89.763 | 102.737 | 110.191 | 115.671 | 132.87 | 141.392 | 105.127 | 153.161 | 154.3447 | 157.8224
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.044 | 0.043 | 0.045 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.068 | 0.068526 | 0.06884
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Antsalova
Antsalova : |  |  | Puissance installée de 0,10 MW, dont 0,06 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.098 | installés dont | 0.059 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Antsalova | 0543 | Gas-oil | 0.034 | 0.033 | 314 | 2009 | 2029
|  |  | 24113 | Gas-oil | 0.032 | 0.026 | 340 | 1998 | 2018
|  |  | 24114 | Gas-oil | 0.032 |  |  | 1998 | 2018 | Indisponible depuis Fév. 2013
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Antsalova
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
40 | 2360 | GO | 992.1677 | 256 | 5.91 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Antsalova
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Antsalova 2018: -0.064; Antsalova 2029: -0.034
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Antsalova 2018: -0.026; Antsalova 2029: -0.033
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16
| Puissance à installer | 2014: 0.04; Antsalova 2018: 0.08; Antsalova 2029: 0.04
Offre Antsalova | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.098 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.16 | 0.16
| Capacité de production Antsalova | 0.098 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.16 | 0.16
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.065 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.12 | 0.12
| Projection de la Demande en Pointe | 0.069147 | 0.070422 | 0.072558 | 0.075601 | 0.079048 | 0.081949 | 0.084522 | 0.088518 | 0.092457 | 0.094975 | 0.09836 | 0.10125 | 0.1041 | 0.10735 | 0.11055 | 0.11372 | 0.11727 | 0.12034
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu