## PEMC 2013
Réseau de Bealanana
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Candidat hydro :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Bealanana
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 473 | 543 | 592 | 650 | 689 | 689 | 695 | 704 | 696 | 695 | 691 | 696 | 701
Abonnés HT/HT | Contrat | bar: 2000 to Bealanana 2012
Abonnés BT | Compteur | 473 | 543 | 592 | 650 | 689 | 689 | 695 | 704 | 696 | 695 | 691 | 696 | 701
VENTES | MWh | 162.594 | 244.267 | 248.663 | 308.303 | 326.989 | 207.762 | 258.947 | 235.292 | 273.575 | 416.381 | 463.645 | 466 | 473.69
Haute & Moyenne Tension | MWh | bar: 2000 to Bealanana 2012
Basse Tension | MWh | 162.594 | 244.267 | 248.663 | 308.303 | 326.989 | 207.762 | 258.947 | 235.292 | 273.575 | 416.381 | 463.645 | 466 | 473.69
PRODUCTION | MWh | 184.79 | 286.647 | 294.761 | 351.452 | 371.895 | 217.933 | 275.225 | 241.671 | 334.893 | 498.444 | 662.787 | 666.1535 | 675.6976
Hydroélectrique | MWh | bar: 2000 to Bealanana 2012
Thermique | MWh | 184.79 | 286.647 | 294.761 | 351.452 | 371.895 | 217.933 | 275.225 | 241.671 | 334.893 | 498.444 | 662.787 | 666.1535 | 675.6976
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.088 | 0.175 | 0.104 | 0.119 | 0.165 | 0.152 | 0.168 | 0.171 | 0.22 | 0.234 | 0.257 | 0.25831 | 0.25897
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Bealanana
Bealanana |  |  | Puissance installée de 0,46 MW, dont 0,31 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.456 | installés dont | 0.306 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Bealanana | 2244 | Gas-oil | 0.12 | 0.075 | 274 | 2008 | 2028
|  |  | 2245 | Gas-oil | 0.12 | 0.085 | 224 | 2008 | 2028
|  |  | 2440 | Gas-oil | 0.056 | 0.036 | 318 | 1996 | 2016
|  |  | 24211 | Gas-oil | 0.16 | 0.11 | 286 | 2012 | 2032
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Bealanana
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Bealanana
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
BEANDRAREZONA | Beandrarezona | APS | AFL | SOFIA | ND | ND | 0.43 | 3 | - | - | 24 | 1900 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Bealanana
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
150 | 2230 | GO | 992 | 256 | 5.58 | 11.4 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Bealanana
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | 0.16 | 0.16
| Retrait Therm JIRAMA | Bealanana 2016: -0.056; Bealanana 2028: -0.24
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.11
| Retrait Therm JIRAMA | Bealanana 2016: -0.036; Bealanana 2028: -0.16
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beandrarezona (*)
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beandrarezona (*)
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Puissance à installer | Bealanana 2028: 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Bealanana | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | 0.46
| Capacité de production Bealanana | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | 0.46
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.346 | 0.346 | 0.346 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31
| Projection de la Demande en Pointe | 0.25963 | 0.26029 | 0.25966 | 0.26012 | 0.26057 | 0.26155 | 0.26199 | 0.26242 | 0.26232 | 0.26274 | 0.26315 | 0.26304 | 0.26344 | 0.26384 | 0.26372 | 0.26514 | 0.26552 | 0.2664
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
(*) : Le candidat hydraulique Beandrarezona n'est pas considéré pendant la période 2013 - 2030, car ce plan est beaucoup moins cher avec un développement purement thermique.
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au Menu