## PEMC 2013
Réseau de Beloha
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Edition 2014
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Beloha
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 95 | 116 | 138 | 159 | 187 | 194 | 195 | 191 | 192 | 191 | 208 | 223 | 238
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 95 | 116 | 138 | 159 | 187 | 194 | 195 | 191 | 192 | 191 | 208 | 223 | 238
VENTES | MWh | 37.818 | 40.556 | 46.879 | 53.608 | 64.717 | 61.745 | 68.149 | 76.865 | 81.362 | 83.164 | 111.807 | 115 | 119
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 37.818 | 40.556 | 46.879 | 53.608 | 64.717 | 61.745 | 68.149 | 76.865 | 81.362 | 83.164 | 111.807 | 115 | 119
PRODUCTION | MWh | 40.343 | 44.182 | 52.651 | 59.189 | 71.754 | 69.628 | 79.278 | 87.217 | 94.121 | 107.598 | 130.606 | 134.3359 | 138.6844
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 40.343 | 44.182 | 52.651 | 59.189 | 71.754 | 69.628 | 79.278 | 87.217 | 94.121 | 107.598 | 130.606 | 134.3359 | 138.6844
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.048 | 0.058 | 0.059656 | 0.061112
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Beloha
Beloha : |  |  | Puissance installée de 0,13 MW, dont 0,05 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.132 | installés dont | 0.053 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Beloha | 0563 | Gas-oil | 0.034 | - | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Mars 2013
|  |  | 0586 | Gas-oil | 0.034 | 0.03 | 286 | 2010 | 2030
|  |  | 2488 | Gas-oil | 0.032 | - | - | 1998 | 2018 | Indisponible depuis Février 2012
|  |  | 2487 | Gas-oil | 0.032 | 0.023 | 352 | 1998 | 2018
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Beloha
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
40 | 2360 | GO | 992.1677 | 256 | 5.91 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Beloha
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.034 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.034 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Beloha 2018: -0.064; Beloha 2029: -0.034; Beloha 2030: -0.034
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Beloha 2018: -0.023; Beloha 2029: -0.03
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.2
| Puissance à installer | Beloha 2018: 0.08; Beloha 2023: 0.04; Beloha 2029: 0.04; Beloha 2030: 0.04
Offre Beloha | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.194 | 0.2
| Capacité de production Beloha | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.194 | 0.2
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.154 | 0.16
| Projection de la Demande en Pointe | 0.06152 | 0.064937 | 0.068705 | 0.074356 | 0.079394 | 0.084802 | 0.089612 | 0.09526 | 0.10032 | 0.1048 | 0.11056 | 0.11528 | 0.12125 | 0.12664 | 0.13296 | 0.13814 | 0.14456 | 0.1496
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu