## PEMC 2013
Réseau de Besalampy
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Besalampy
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 150 | 171 | 196 | 258 | 292 | 296 | 302 | 303 | 303 | 303 | 304 | 309 | 314
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 150 | 171 | 196 | 258 | 292 | 296 | 302 | 303 | 303 | 303 | 304 | 309 | 314
VENTES | MWh | 73 | 88.793 | 112.088 | 126.973 | 167.747 | 174.399 | 155.303 | 104.225 | 139.847 | 161.925 | 184.052 | 186 | 189.88
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 72.9 | 88.793 | 112.088 | 126.973 | 167.747 | 174.399 | 155.303 | 104.225 | 139.847 | 161.925 | 184.052 | 186 | 189.88
PRODUCTION | MWh | 80.7862 | 101.551 | 126.402 | 141.128 | 186.358 | 164.786 | 168.312 | 113.564 | 161.383 | 190.265 | 222.023 | 224.3729 | 228.5021
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 80.7862 | 101.551 | 126.402 | 141.128 | 186.358 | 164.786 | 168.312 | 113.564 | 161.383 | 190.265 | 222.023 | 224.3729 | 228.5021
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.049 | 0.064 | 0.06 | 0.092 | 0.092 | 0.099 | 0.089 | 0.082 | 0.086 | 0.082 | 0.1 | 0.10106 | 0.1011
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Besalampy
Besalampy : |  |  | Puissance installée de 0,21 MW, dont 0,14 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.212 | installés dont | 0.137 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Besalampy | 0518 | Gas-oil | 0.05 |  |  | 2008 | 2028 | Indisponible depuis Octobre 2010
|  |  | 0559 | Gas-oil | 0.034 | 0.032 | 289 | 2009 | 2029
|  |  | 2465 | Gas-oil | 0.048 | 0.035 | 307 | 1997 | 2017
|  |  | 24139 | Gas-oil | 0.08 | 0.07 | 274 | 2000 | 2020
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Besalampy
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
50 | 2350 | GO | 992.1677 | 256 | 5.88 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Besalampy
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.034 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.034
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.048; Besalampy 2020: -0.08; Besalampy 2028: -0.05; Besalampy 2029: -0.034
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.035; Besalampy 2020: -0.07; Besalampy 2029: -0.032
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25
| Puissance à installer | 2017: 0.05; Besalampy 2020: 0.05; Besalampy 2027: 0.05; Besalampy 2028: 0.05; Besalampy 2030: 0.05
Offre Besalampy | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.234 | 0.234 | 0.2 | 0.25
| Capacité de production Besalampy | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.234 | 0.234 | 0.2 | 0.25
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.184 | 0.184 | 0.15 | 0.2
| Projection de la Demande en Pointe | 0.10167 | 0.10223 | 0.10277 | 0.10329 | 0.10329 | 0.10481 | 0.10579 | 0.10774 | 0.1126 | 0.11702 | 0.1215 | 0.12639 | 0.13074 | 0.13598 | 0.14115 | 0.14577 | 0.15033 | 0.15575
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu