## PEMC 2013
Réseau de Betroka
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Betroka
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 649 | 734 | 792 | 854 | 875 | 893 | 887 | 887 | 871 | 870 | 871 | 876 | 881
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 649 | 734 | 792 | 854 | 875 | 893 | 887 | 887 | 871 | 870 | 871 | 876 | 881
VENTES | MWh | 438.034 | 465.4 | 416.079 | 532.544 | 585.85 | 446.624 | 539.336 | 545.644 | 459.554 | 595.951 | 657.67 | 660 | 671
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 438.034 | 465.4 | 416.079 | 532.544 | 585.85 | 446.624 | 539.336 | 545.644 | 459.554 | 595.951 | 657.67 | 660 | 671
PRODUCTION | MWh | 514.533 | 544.903 | 491.766 | 640.326 | 719.686 | 508.573 | 685.428 | 606.212 | 522.49 | 735.168 | 807.304 | 810.1641 | 821.6497
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 514.533 | 544.903 | 491.766 | 640.326 | 719.686 | 508.573 | 685.428 | 606.212 | 522.49 | 735.168 | 807.304 | 810.1641 | 821.6497
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.17 | 0.186 | 0.205 | 0.225 | 0.239 | 0.212 | 0.261 | 0.255 | 0.258 | 0.263 | 0.279 | 0.27999 | 0.28225
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Betroka
Betroka : |  |  | Puissance installée de 0,60MW, dont 0,30MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.597 | installés dont | 0.304 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.597 | installés dont | 0.304 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Betroka | 0550 | Gas-oil | 0.117 | 0.072 | 261 | 2009 | 2029
|  |  | 2231 | Gas-oil | 0.16 | 0.085 | 268 | 2008 | 2028
|  |  | 2491 | Gas-oil | 0.08 | - | - | 1998 | 2014 | Indisponible depuis Juin 2012
|  |  | 24182 | Gas-oil | 0.08 | 0.072 | 268 | 2009 | 2029
|  |  | 24207 | Gas-oil | 0.16 | 0.075 | 278 | 2012 | 2032
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Betroka
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
180 | 2190 | GO | 992 | 247 | 5.48 | 11.3 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Betroka
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.597 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.357 | 0.16 | 0.16
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.597 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.357 | 0.16 | 0.16
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.08; Betroka 2028: -0.16; Betroka 2029: -0.197
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.219 | 0.075 | 0.075
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.219 | 0.075 | 0.075
| Retrait Therm JIRAMA | Betroka 2028: -0.085; Betroka 2029: -0.144
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.54 | 0.54
| Puissance à installer | Betroka 2028: 0.36; Betroka 2029: 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Betroka | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.597 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.717 | 0.7 | 0.7
| Capacité de production Betroka | 0.597 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | 0.717 | 0.7 | 0.7
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.512 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.537 | 0.52 | 0.52
| Projection de la Demande en Pointe | 0.2853 | 0.28746 | 0.29004 | 0.29297 | 0.29624 | 0.29943 | 0.30373 | 0.30716 | 0.314 | 0.31955 | 0.3265 | 0.33282 | 0.34108 | 0.35148 | 0.36252 | 0.37343 | 0.38422 | 0.3949
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu