## PEMC 2013
Réseau de Bezaha
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Bezaha
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 184 | 213 | 246 | 299 | 331 | 363 | 365 | 365 | 363 | 359 | 363 | 367 | 372
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 184 | 213 | 246 | 299 | 331 | 363 | 365 | 365 | 363 | 359 | 363 | 367 | 372
VENTES | MWh | 104.944 | 111.331 | 133.194 | 182.21 | 220.491 | 209.127 | 227.159 | 189.713 | 176.702 | 210.713 | 236.826 | 238 | 241
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 104.944 | 111.331 | 133.194 | 182.21 | 220.491 | 209.127 | 227.159 | 189.713 | 176.702 | 210.713 | 236.826 | 238 | 241
PRODUCTION | MWh | 116.899 | 135.929 | 145.759 | 207.219 | 244.826 | 227.625 | 250.433 | 213.405 | 198.8681 | 247.039 | 311.712 | 313.2572 | 316.373
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 116.899 | 135.929 | 145.759 | 207.219 | 244.826 | 227.625 | 250.433 | 213.405 | 198.8681 | 247.039 | 311.712 | 313.2572 | 316.373
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.08 | 0.082 | 0.08 | 0.086 | 0.088 | 0.118 | 0.121 | 0.114 | 0.09 | 0.121 | 0.12 | 0.12059 | 0.12098
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Bezaha
Bezaha : |  |  | Puissance installée de 0,23 MW, dont 0,11 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.23 | installés dont | 0.11 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Bezaha | 0471 | Gas-oil | 0.05 | 0.025 | 521 | 1193 | 2015
|  |  | 2233 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 264 | 2008 | 2028
|  |  | 2234 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 298 | 2008 | 2028
|  |  | 24144 | Gas-oil | 0.08 |  | - | 2000 | 2020 | Indisponible depuis Janv. 2013
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Bezaha
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Bezaha
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.05; Bezaha 2020: -0.08; Bezaha 2028: -0.1
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.11 | 0.11 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.11 | 0.11 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.025; Bezaha 2028: -0.085
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32
| Puissance à installer | 2015: 0.08; Bezaha 2020: 0.08; Bezaha 2025: 0.08; Bezaha 2028: 0.08
Offre Bezaha | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32
| Capacité de production Bezaha | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| Projection de la Demande en Pointe | 0.12185 | 0.1227 | 0.1245 | 0.12579 | 0.12753 | 0.1297 | 0.13231 | 0.13626 | 0.14292 | 0.14945 | 0.15632 | 0.16306 | 0.17013 | 0.18017 | 0.19047 | 0.20015 | 0.21009 | 0.22029
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu