## PEMC 2013
Réseau de Brickaville
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Brickaville
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 440 | 520 | 581 | 640 | 710 | 743 | 759 | 741 | 742 | 750 | 749 | 758 | 769
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 440 | 520 | 581 | 640 | 710 | 743 | 759 | 741 | 742 | 750 | 749 | 758 | 769
VENTES | MWh | 270.796 | 304.608 | 317.668 | 364.863 | 469.614 | 517.544 | 480.951 | 510.476 | 455.342 | 517.535 | 564.569 | 569 | 573
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 270.796 | 304.608 | 317.668 | 364.863 | 469.614 | 517.544 | 480.951 | 510.476 | 455.342 | 517.535 | 564.569 | 569 | 573
PRODUCTION | MWh | 325.399 | 367.966 | 399.247 | 450.642 | 560.969 | 637.692 | 614.205 | 703.349 | 636.378 | 789.396 | 863.983 | 870.7639 | 876.7511
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 325.399 | 367.966 | 399.247 | 450.642 | 560.969 | 637.692 | 614.205 | 703.349 | 636.378 | 789.396 | 863.983 | 870.7639 | 876.7511
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.116 | 0.135 | 0.137 | 0.174 | 0.138 | 0.164 | 0.182 | 0.223 | 0.248 | 0.245 | 0.258 | 0.25867 | 0.2591
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Brickaville
Brickaville : |  |  | Puissance installée de 0,92 MW, dont 0,36 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.918 | installés dont | 0.36 | de disponibles
Parc en propre : |  |  | 0.618 | installés dont | 0.11 | de disponibles
Centrales en location : |  |  | 0.3 | installés dont | 0.25 | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Brickaville | 04112 | Gas-oil | 0.09 | 0.04 | 389 | 2003 | 2023
|  |  | 2259 | Gas-oil | 0.2 | - | - | 2008 | 2014 | Indisponible depuis Mars 2011
|  |  | 2462 | Gas-oil | 0.128 | 0.07 | 275 | 1997 | 2017
|  |  | 2274 | Gas-oil | 0.2 | - | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Octobre 2012
| EN LOC. | Brickaville | MADA 4x4 | Gas-oil | 0.3 | 0.25 | 260 | 2014 | 2015
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Brickaville
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
250 | 2110 | GO | 992.1677 | 247 | 5.27 | 11 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Brickaville
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.918 | 0.718 | 0.418 | 0.418 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.918 | 0.718 | 0.418 | 0.418 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.2; 2017: -0.128; Brickaville 2023: -0.09; Brickaville 2029: -0.2
| Retrait Loc & IPP | 2015: -0.3
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.2
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.72 | 0.8 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.2
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.07; Brickaville 2023: -0.04; Brickaville 2029: -0.08
| Retrait Loc & IPP | 2015: -0.25
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75
Puissance à installer
|  |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | [6 empty] | 0.25
Offre Brickaville | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.918 | 0.718 | 0.668 | 0.668 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75
| Capacité de production Brickaville | 0.918 | 0.718 | 0.668 | 0.668 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.668 | 0.468 | 0.418 | 0.418 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5
| Projection de la Demande en Pointe | 0.25998 | 0.26174 | 0.26187 | 0.26331 | 0.26427 | 0.26951 | 0.27421 | 0.28007 | 0.28833 | 0.29683 | 0.30558 | 0.31334 | 0.32174 | 0.33318 | 0.3436 | 0.355 | 0.36578 | 0.37636
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu