## PEMC 2013
Réseau de Fenoarivo Centre
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Fenoarivo Centre
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 182 | 207 | 218 | 249 | 255 | 260 | 254 | 254 | 258 | 259 | 255 | 270 | 280
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 182 | 207 | 218 | 249 | 255 | 260 | 254 | 254 | 258 | 259 | 255 | 270 | 280
VENTES | MWh | 54.923 | 61.232 | 81.668 | 103.545 | 107.283 | 110.136 | 101.804 | 127.304 | 121.539 | 133.658 | 137.919 | 142 | 146.45
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 54.923 | 61.232 | 81.668 | 103.545 | 107.283 | 110.136 | 101.804 | 127.304 | 121.539 | 133.658 | 137.919 | 142 | 146.45
PRODUCTION | MWh | 58.427 | 68.177 | 87.108 | 110.351 | 117.986 | 122.1538 | 114.838 | 128.8165 | 141.823 | 149.839 | 147.027 | 151.3759 | 156.118
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 58.427 | 68.177 | 87.108 | 110.351 | 117.986 | 122.1538 | 114.838 | 128.8165 | 141.823 | 149.839 | 147.027 | 151.3759 | 156.118
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.05 | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.077 | 0.095 | 0.075 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.085 | 0.086637 | 0.087588
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Fenoarivo Centre
Fenoarivo Centre : |  |  | Puissance installée de 0,16 MW, dont 0,13 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.162 | installés dont | 0.131 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Fenoarivo Centre | 0318 | Gas-oil | 0.05 | 0.049 | 318 | 1978 | 2015
|  |  | 2473 | Gas-oil | 0.056 | 0.042 | 278 | 1997 | 2017
|  |  | 2474 | Gas-oil | 0.056 | 0.04 | 295 | 1997 | 2017
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Fenoarivo Centre
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
63 | 2340 | GO | 992.1677 | 256 | 5,84 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Fenoarivo Centre
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.162 | 0.162 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.162 | 0.162 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.05; 2017: -0.112
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.131 | 0.131 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.131 | 0.131 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.049; 2017: -0.082
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
| Puissance à installer | 2015: 0.063; 2017: 0.126; Fenoarivo Centre 2026: 0.063
Offre Fenoarivo Centre | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.162 | 0.162 | 0.175 | 0.175 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
| Capacité de production Fenoarivo Centre | 0.162 | 0.162 | 0.175 | 0.175 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.113 | 0.113 | 0.135 | 0.135 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212
| Projection de la Demande en Pointe | 0.089716 | 0.091211 | 0.095306 | 0.099292 | 0.10431 | 0.10864 | 0.11488 | 0.1199 | 0.12538 | 0.1313 | 0.13819 | 0.14336 | 0.14896 | 0.15447 | 0.1604 | 0.16675 | 0.17248 | 0.17811
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu