## PEMC 2013
Réseau d' Iakora
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Iakora
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 51 | 55 | 77 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 100 | 105
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 51 | 55 | 77 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 100 | 105
VENTES | MWh | 13.945 | 13.918 | 18.284 | 23.338 | 24.73 | 26.103 | 34.973 | 26.997 | 33.108 | 38.033 | 38.173 | 41 | 44.44
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 13.945 | 13.918 | 18.284 | 23.338 | 24.73 | 26.103 | 34.973 | 26.997 | 33.108 | 38.033 | 38.173 | 41 | 44.44
PRODUCTION | MWh | 14.208 | 14.49 | 19.984 | 25.165 | 25.801 | 28.675 | 31.874 | 30.602 | 35.371 | 36.125 | 35.433 | 43.779 | 47.4269
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 14.208 | 14.49 | 19.984 | 25.165 | 25.801 | 28.675 | 31.874 | 30.602 | 35.371 | 36.125 | 35.433 | 43.779 | 47.4269
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.014 | 0.015 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.025 | 0.030511 | 0.032332
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Iakora
Iakora : |  |  | Puissance installée de 0,10 MW, dont 0,06 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.098 | installés dont | 0.058 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Iakora | 24107 | Gas-oil | 0.034 | 0.029 | 300 | 1998 | 2018
|  |  | 24108 | Gas-oil | 0.034 | 0.029 | 324 | 1998 | 2018
|  |  | 24189 | Gas-oil | 0.03 |  |  | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Mars 2013
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Iakora
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
25 | 2380 | GO | 992.1677 | 265 | 5.95 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Iakora
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Iakora 2018: -0.068; Iakora 2029: -0.03
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Iakora 2018: -0.058
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.125
| Puissance à installer | Iakora 2018: 0.05; Iakora 2020: 0.025; Iakora 2028: 0.025; Iakora 2030: 0.025
Offre Iakora | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.08 | 0.08 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.13 | 0.1 | 0.125
| Capacité de production Iakora | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.08 | 0.08 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.13 | 0.1 | 0.125
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.055 | 0.055 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.105 | 0.075 | 0.1
| Projection de la Demande en Pointe | 0.033381 | 0.03512 | 0.036813 | 0.041261 | 0.042839 | 0.044378 | 0.047905 | 0.050682 | 0.054054 | 0.056044 | 0.058634 | 0.060528 | 0.063639 | 0.066681 | 0.069657 | 0.072568 | 0.073606 | 0.076412
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu