## PEMC 2013
Réseau d' Ikalamavony
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Candidat hydro :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ikalamavony
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 235 | 290 | 324 | 332 | 356 | 364 | 354 | 354 | 350 | 350 | 375 | 397 | 417
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 235 | 290 | 324 | 332 | 356 | 364 | 354 | 354 | 350 | 350 | 375 | 397 | 417
VENTES | MWh | 61.436 | 98.443 | 111.427 | 130.023 | 127.156 | 124.128 | 124.5 | 144.811 | 122.338 | 125.712 | 162.471 | 170 | 184
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 61.436 | 98.443 | 111.427 | 130.023 | 127.156 | 124.128 | 124.5 | 144.811 | 122.338 | 125.712 | 162.471 | 170 | 184
PRODUCTION | MWh | 70.503 | 111.9419 | 126.694 | 155.095 | 160.491 | 154.937 | 165.923 | 189.409 | 145.4414 | 151.303 | 193.398 | 202.3602 | 218.5049
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 70.503 | 111.9419 | 126.694 | 155.095 | 160.491 | 154.937 | 165.923 | 189.409 | 145.4414 | 151.303 | 193.398 | 202.3602 | 218.5049
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.06 | 0.071 | 0.088 | 0.081 | 0.076 | 0.102 | 0.086 | 0.096 | 0.093 | 0.093 | 0.111 | 0.11614 | 0.12416
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ikalamavony
Ikalamavony |  |  | Puissance installée de 0,29 MW, dont 0,16 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.29 | installés dont | 0.16 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ikalamavony | 0551 | Gas-oil | 0.082 | 0.065 | 256 | 2009 | 2029
|  |  | 2450 | Gas-oil | 0.048 | 0.03 | 297 | 1997 | 2017
|  |  | 2459 | Gas-oil | 0.08 | - | - | 1997 | 2017 | Indisponible depuis Janvier 2013
|  |  | 24185 | Gas-oil | 0.08 | 0.065 | 257 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Ikalamavony
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Ikalamavony
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
TSITONGAPIANA | Manambovona | Inventaire | AFL | MATSIATRA AMBONY | ND | ND | 0.19 | 1.2 | - | - | 18 | 0.85 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ikalamavony
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
125 | 2260 | GO | 992.1677 | 256 | 5.65 | 11.5 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ikalamavony
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162
| Retrait Therm JIRAMA | Ikalamavony 2017: -0.128; Ikalamavony 2029: -0.162
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Ikalamavony 2017: -0.03; Ikalamavony 2029: -0.13
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tsitongapiana (*)
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tsitongapiana (*)
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5
| Puissance à installer | Ikalamavony 2017: 0.25; Ikalamavony 2025: 0.125; Ikalamavony 2029: 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Ikalamavony | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.5 | 0.5
| Capacité de production Ikalamavony | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | 0.5 | 0.5
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.375 | 0.375
| Projection de la Demande en Pointe | 0.13464 | 0.14618 | 0.15596 | 0.1678 | 0.18022 | 0.1924 | 0.20436 | 0.21734 | 0.23008 | 0.24319 | 0.25728 | 0.27111 | 0.2853 | 0.29923 | 0.31467 | 0.32869 | 0.34362 | 0.35943
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
(*) : Le candidat hydraulique Tsitongapiana n'est pas considéré pendant la période d'étude 2013 - 2030, car ce plan est beaucoup moins cher avec un développement purement thermique.
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retour au Menu