## PEMC 2013
Réseau d' Ivohibe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Ivohibe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 124 | 150 | 159 | 170 | 187 | 193 | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 195 | 200
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 124 | 150 | 159 | 170 | 187 | 193 | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 195 | 200
VENTES | MWh | 31.007 | 34.82 | 34.632 | 40.937 | 46.049 | 52.526 | 57.9 | 59.381 | 65.552 | 68.19 | 81.891 | 83 | 84.84
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 31.007 | 34.82 | 34.632 | 40.937 | 46.049 | 52.526 | 57.9 | 59.381 | 65.552 | 68.19 | 81.891 | 83 | 84.84
PRODUCTION | MWh | 34.178 | 39.157 | 39.383 | 46.626 | 51.663 | 64.517 | 67.732 | 72.917 | 81.25 | 89.651 | 103.0498 | 104.4454 | 106.4928
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 34.178 | 39.157 | 39.383 | 46.626 | 51.663 | 64.517 | 67.732 | 72.917 | 81.25 | 89.651 | 103.0498 | 104.4454 | 106.4928
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.039 | 0.04 | 0.047 | 0.04 | 0.045 | 0.043 | 0.058 | 0.067 | 0.067907 | 0.068165
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Ivohibe
Ivohibe : |  |  | Puissance installée de 0,17 MW, dont 0,06 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.172 | installés dont | 0.06 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Ivohibe | 0565 | Gas-oil | 0.026 |  |  | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Juin 2013
|  |  | 0588 | Gas-oil | 0.05 |  |  | 2010 | 2030 | Indisponible depuis Déc. 2010
|  |  | 2467 | Gas-oil | 0.048 | 0.03 | 281 | 1997 | 2017
|  |  | 2468 | Gas-oil | 0.048 | 0.03 | 289 | 1997 | 2017
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Ivohibe
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
40 | 2360 | GO | 992.1677 | 256 | 5.91 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Ivohibe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.05 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.096; Ivohibe 2029: -0.026; Ivohibe 2030: -0.05
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.06
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16
| Puissance à installer | 2017: 0.04; Ivohibe 2019: 0.04; Ivohibe 2029: 0.04; Ivohibe 2030: 0.04
Offre Ivohibe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.116 | 0.116 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.17 | 0.16
| Capacité de production Ivohibe | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.116 | 0.116 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.17 | 0.16
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.071 | 0.071 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.115
| Projection de la Demande en Pointe | 0.069221 | 0.06946 | 0.070397 | 0.071314 | 0.072212 | 0.074628 | 0.077761 | 0.080833 | 0.083847 | 0.086804 | 0.08897 | 0.092551 | 0.096787 | 0.099514 | 0.10219 | 0.10481 | 0.10809 | 0.11061
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu