## PEMC 2013
Réseau de Kandreho
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Kandreho
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 68 | 83 | 90 | 95 | 96 | 109 | 106 | 107 | 108 | 102 | 101 | 106 | 111
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 68 | 83 | 90 | 95 | 96 | 109 | 106 | 107 | 108 | 102 | 101 | 106 | 111
VENTES | MWh | 22.854 | 20.509 | 26.586 | 29.246 | 25.788 | 29.717 | 39.663 | 38.824 | 36.307 | 37.488 | 37.664 | 38 | 39.39
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 22.854 | 20.509 | 26.586 | 29.246 | 25.788 | 29.717 | 39.663 | 38.824 | 36.307 | 37.488 | 37.664 | 38 | 39.39
PRODUCTION | MWh | 23.127 | 23.193 | 29.351 | 31.855 | 29.808 | 29.013 | 40.697 | 37.741 | 38.441 | 39.582 | 39.122 | 40 | 41.4588
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 23.127 | 23.193 | 29.351 | 31.855 | 29.808 | 29.013 | 40.697 | 37.741 | 38.441 | 39.582 | 39.122 | 40 | 41.4588
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.017 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.02 | 0.025 | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026584 | 0.026966
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Kandreho
Kandreho : |  |  | Puissance installée de 0,06 MW, dont 0,03 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.064 | installés dont | 0.03 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Kandreho | 2438 | Gas-oil | 0.032 | 0.03 | 317 | 1996 | 2016
|  |  | 2439 | Gas-oil | 0.032 |  |  | 1996 | 2016 | Indisponible depuis Déc. 2012
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Kandreho
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
20 | 2390 | GO | 992.1677 | 265 | 5.97 | 12 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Kandreho
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.064
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.03
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Puissance à installer | 2016: 0.06; Kandreho 2018: 0.02; Kandreho 2027: 0.02
Offre Kandreho | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Capacité de production Kandreho | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Projection de la Demande en Pointe | 0.02734 | 0.028381 | 0.030732 | 0.032369 | 0.03397 | 0.036828 | 0.038345 | 0.040462 | 0.043159 | 0.04518 | 0.046546 | 0.049096 | 0.051594 | 0.054042 | 0.055264 | 0.057043 | 0.059364 | 0.061639
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu