## PEMC 2013
Réseau de Mahabo
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Mahabo
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 204 | 251 | 300 | 348 | 368 | 394 | 388 | 386 | 378 | 380 | 401 | 421 | 442
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 204 | 251 | 300 | 348 | 368 | 394 | 388 | 386 | 378 | 380 | 401 | 421 | 442
VENTES | MWh | 79.182 | 90.56 | 150.257 | 206.809 | 272.581 | 297.921 | 313.199 | 313.413 | 314.104 | 324.123 | 406.436 | 411 | 419
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 79.182 | 90.56 | 150.257 | 206.809 | 272.581 | 297.921 | 313.199 | 313.413 | 314.104 | 324.123 | 406.436 | 411 | 419
PRODUCTION | MWh | 91.151 | 106.32 | 194.216 | 302.842 | 372.723 | 380.016 | 422.309 | 425.457 | 421.085 | 441.496 | 540.255 | 546.3217 | 555.479
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 91.151 | 106.32 | 194.216 | 302.842 | 372.723 | 380.016 | 422.309 | 425.457 | 421.085 | 441.496 | 540.255 | 546.3217 | 555.479
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.072 | 0.074 | 0.078 | 0.102 | 0.1 | 0.116 | 0.135 | 0.125 | 0.128 | 0.149 | 0.172 | 0.17393 | 0.17587
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Mahabo
Mahabo : |  |  | Puissance installée de 0,44 MW, dont 0,22MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.436 | installés dont | 0.22 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.436 | installés dont | 0.22 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Mahabo | 0414 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 303 | 1976 | 2015
|  |  | 0521 | Gas-oil | 0.05 |  | - | 2008 | 2028 | Indisponible depuis Mars 2013
|  |  | 0567 | Gas-oil | 0.058 | 0.045 | 258 | 2009 | 2029
|  |  | 2202 | Gas-oil | 0.1 | 0.065 | 258 | 1993 | 2015
|  |  | 2227 | Gas-oil | 0.05 | 0.035 | 321 | 2008 | 2028
|  |  | 2451 | Gas-oil | 0.048 | 0.035 | 282 | 1997 | 2015
|  |  | 24194 | Gas-oil | 0.08 |  | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Avril 2012
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Mahabo
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Mahabo
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.436 | 0.436 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.138 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.436 | 0.436 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.138 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.198; Mahabo 2028: -0.1; Mahabo 2029: -0.138
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.045 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.045 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.14; Mahabo 2028: -0.035; Mahabo 2029: -0.045
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.4 | 0.4
| Puissance à installer | 2016: 0.08; Mahabo 2024: 0.08; Mahabo 2028: 0.08; Mahabo 2029: 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Mahabo | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.436 | 0.436 | 0.238 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.398 | 0.398 | 0.398 | 0.398 | 0.378 | 0.4 | 0.4
| Capacité de production Mahabo | 0.436 | 0.436 | 0.238 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.398 | 0.398 | 0.398 | 0.398 | 0.378 | 0.4 | 0.4
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.371 | 0.371 | 0.193 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.298 | 0.32 | 0.32
| Projection de la Demande en Pointe | 0.17776 | 0.18458 | 0.19103 | 0.19695 | 0.20315 | 0.21002 | 0.21558 | 0.22259 | 0.2283 | 0.23505 | 0.24052 | 0.24702 | 0.25302 | 0.25891 | 0.26541 | 0.27179 | 0.27847 | 0.28606
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu