## PEMC 2013
Réseau de Manakambahiny
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Manakambahiny
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 245 | 264 | 273 | 305 | 328 | 341 | 342 | 338 | 333 | 338 | 344 | 355 | 366
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 245 | 264 | 273 | 305 | 328 | 341 | 342 | 338 | 333 | 338 | 344 | 355 | 366
VENTES | MWh | 120.55 | 101.643 | 97.962 | 136.168 | 151.775 | 139.97 | 126.654 | 125.836 | 126.134 | 143.815 | 169.693 | 172 | 177.76
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 120.55 | 101.643 | 97.962 | 136.168 | 151.775 | 139.97 | 126.654 | 125.836 | 126.134 | 143.815 | 169.693 | 172 | 177.76
PRODUCTION | MWh | 136.557 | 118.573 | 122.969 | 164.535 | 186.107 | 157.128 | 157.3425 | 147.355 | 148.616 | 174.493 | 209.631 | 212.481 | 219.0554
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 136.557 | 118.573 | 122.969 | 164.535 | 186.107 | 157.128 | 157.3425 | 147.355 | 148.616 | 174.493 | 209.631 | 212.481 | 219.0554
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.09 | 0.087 | 0.155 | 0.108 | 0.128 | 0.1 | 0.1 | 0.088 | 0.079 | 0.087 | 0.104 | 0.10541 | 0.10667
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Manakambahiny
Manakambahiny : |  |  | Puissance installée de 0,21 MW, dont 0,19 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.21 | installés dont | 0.185 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Manakambahiny | 0558 | Gas-oil | 0.082 | 0.075 | 256 | 2009 | 2029
|  |  | 2432 | Gas-oil | 0.056 | 0.045 | 296 | 1996 | 2016
|  |  | 2416 | Gas-oil | 0.072 | 0.065 | 294 | 2004 | 2024
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Manakambahiny
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
50 | 2350 | GO | 992.1677 | 256 | 5.88 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Manakambahiny
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.056; Manakambahiny 2024: -0.072; Manakambahiny 2029: -0.082
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075
| Retrait Therm JIRAMA | 2016: -0.045; Manakambahiny 2024: -0.065; Manakambahiny 2029: -0.075
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Puissance à installer | 2016: 0.05; Manakambahiny 2021: 0.05; Manakambahiny 2024: 0.05; Manakambahiny 2029: 0.1
Offre Manakambahiny | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.25 | 0.25
| Capacité de production Manakambahiny | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.25 | 0.25
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.2 | 0.2
| Projection de la Demande en Pointe | 0.1067 | 0.10791 | 0.10778 | 0.11054 | 0.11381 | 0.11755 | 0.12064 | 0.12421 | 0.12714 | 0.13053 | 0.13331 | 0.13707 | 0.14022 | 0.14278 | 0.14527 | 0.1487 | 0.15106 | 0.15533
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu