## PEMC 2013
Réseau de Manandriana
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Manandriana
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 105 | 125 | 142 | 162 | 171 | 174 | 174 | 174 | 172 | 180 | 184 | 194 | 204
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 105 | 125 | 142 | 162 | 171 | 174 | 174 | 174 | 172 | 180 | 184 | 194 | 204
VENTES | MWh | 30.975 | 38.308 | 40.959 | 52.371 | 50.595 | 57.29 | 62.0915 | 66.893 | 69.154 | 74.737 | 85.094 | 86 | 87.87
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 30.975 | 38.308 | 40.959 | 52.371 | 50.595 | 57.29 | 62.0915 | 66.893 | 69.154 | 74.737 | 85.094 | 86 | 87.87
PRODUCTION | MWh | 33.977 | 41.721 | 44.509 | 56.028 | 56.113 | 62.379 | 67.353 | 72.324 | 75.281 | 82.738 | 89.8 | 90.7561 | 92.6806
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 33.977 | 41.721 | 44.509 | 56.028 | 56.113 | 62.379 | 67.353 | 72.324 | 75.281 | 82.738 | 89.8 | 90.7561 | 92.6806
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.04 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.057 | 0.056 | 0.056596 | 0.056606
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Manandriana
Manandriana : |  |  | Puissance installée de 0,13 MW, dont 0,12 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.134 | installés dont | 0.115 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Manandriana | 0555 | Gas-oil | 0.034 | 0.026 | 269 | 2009 | 2029
|  |  | 0556 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 256 | 2009 | 2029
|  |  | 0557 | Gas-oil | 0.05 | 0.044 | 255 | 2009 | 2029
Source : JIRAMA / ORE
0.115
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Manandriana
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
40 | 2360 | GO | 992.1677 | 256 | 5.91 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Manandriana
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134
| Retrait Therm JIRAMA | Manandriana 2029: -0.13
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| Retrait Therm JIRAMA | Manandriana 2029: -0.115
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.16
| Puissance à installer | Manandriana 2028: 0.04; Manandriana 2029: 0.12
Offre Manandriana | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.174 | 0.16 | 0.16
| Capacité de production Manandriana | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.174 | 0.16 | 0.16
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.129 | 0.12 | 0.12
| Projection de la Demande en Pointe | 0.057258 | 0.058531 | 0.061001 | 0.06411 | 0.065301 | 0.067687 | 0.070629 | 0.072317 | 0.073972 | 0.076766 | 0.078927 | 0.080471 | 0.083124 | 0.0846 | 0.086607 | 0.089684 | 0.091059 | 0.092954
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu