## PEMC 2013
Réseau de Manja
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Manja
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 291 | 351 | 360 | 396 | 417 | 427 | 404 | 416 | 393 | 406 | 418 | 433 | 448
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 291 | 351 | 360 | 396 | 417 | 427 | 404 | 416 | 393 | 406 | 418 | 433 | 448
VENTES | MWh | 116.594 | 143.947 | 152.391 | 184.021 | 189.442 | 233.96 | 193.268 | 226.541 | 121.624 | 195.168 | 298.984 | 301 | 304
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 116.594 | 143.947 | 152.391 | 184.021 | 189.442 | 233.96 | 193.268 | 226.541 | 121.624 | 195.168 | 298.984 | 301 | 304
PRODUCTION | MWh | 128.942 | 155.095 | 165.932 | 200.744 | 215.9 | 217.588 | 221.402 | 247.662 | 117.602 | 249.124 | 301.632 | 327.1739 | 330.2553
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 128.942 | 155.095 | 165.932 | 200.744 | 215.9 | 217.588 | 221.402 | 247.662 | 117.602 | 249.124 | 301.632 | 327.1739 | 330.2553
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.081 | 0.086 | 0.075 | 0.074 | 0.085 | 0.095 | 0.105 | 0.115 | 0.078 | 0.12 | 0.136 | 0.14752 | 0.14774
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Manja
Manja : |  |  | Puissance installée de 0,24 MW, dont 0,12 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.24 | installés dont | 0.12 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Manja | 24150 | Gas-oil | 0.08 |  |  | 2000 | 2020 | Indisponible depuis Juin 2013
|  |  | 24173 | Gas-oil | 0.08 | 0.06 | 300 | 2008 | 2028
|  |  | 24174 | Gas-oil | 0.08 | 0.06 | 281 | 2008 | 2028
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Manja
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
80 | 2320 | GO | 992.1677 | 256 | 5.79 | 11.7 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Manja
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
| Retrait Therm JIRAMA | Manja 2020: -0.08; Manja 2028: -0.16
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Manja 2020: -0.06; Manja 2028: -0.12
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.4
| Puissance à installer | Manja 2018: 0.08; Manja 2020: 0.08; Manja 2028: 0.16; Manja 2029: 0.08
Offre Manja | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4
| Capacité de production Manja | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32
| Projection de la Demande en Pointe | 0.14796 | 0.14912 | 0.15066 | 0.15499 | 0.15785 | 0.16065 | 0.16295 | 0.16657 | 0.17147 | 0.17852 | 0.18634 | 0.19609 | 0.20605 | 0.21586 | 0.22597 | 0.23551 | 0.24576 | 0.25588
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu