## PEMC 2013
Réseau de Miandrivazo
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Miandrivazo
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 436 | 493 | 552 | 621 | 652 | 671 | 672 | 674 | 674 | 669 | 675 | 685 | 695
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 436 | 493 | 552 | 621 | 652 | 671 | 672 | 674 | 674 | 669 | 675 | 685 | 695
VENTES | MWh | 323.389 | 368.246 | 344.566 | 398.53 | 411.789 | 449.617 | 400.743 | 425.663 | 503.485 | 494.625 | 552.17 | 555 | 566
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 323.389 | 368.246 | 344.566 | 398.53 | 411.789 | 449.617 | 400.743 | 425.663 | 503.485 | 494.625 | 552.17 | 555 | 566
PRODUCTION | MWh | 366.529 | 431.826 | 409.344 | 482.393 | 485.441 | 499.119 | 483.145 | 535.363 | 613.695 | 695.967 | 854.005 | 858.382 | 868.6773
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 366.529 | 431.826 | 409.344 | 482.393 | 485.441 | 499.119 | 483.145 | 535.363 | 613.695 | 695.967 | 854.005 | 858.382 | 868.6773
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.17 | 0.135 | 0.136 | 0.139 | 0.154 | 0.172 | 0.136 | 0.139 | 0.156 | 0.213 | 0.229 | 0.23017 | 0.23185
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Miandrivazo
Miandrivazo : |  |  | Puissance installée de 0,58 MW, dont 0,39MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.582 | installés dont | 0.387 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.582 | installés dont | 0.387 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Miandrivazo | 0531 | Gas-oil | 0.058 | 0.046 | 262 | 2009 | 2029
|  |  | 0532 | Gas-oil | 0.058 | 0.046 | 255 | 2009 | 2029
|  |  | 0534 | Gas-oil | 0.082 | 0.04 | 274 | 2009 | 2029
|  |  | 24123 | Gas-oil | 0.128 | 0.075 | 274 | 2000 | 2020
|  |  | 24133 | Gas-oil | 0.128 | 0.09 | 295 | 2000 | 2020
|  |  | 24146 | Gas-oil | 0.128 | 0.09 | 273 | 2000 | 2020
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Miandrivazo
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
150 | 2230 | GO | 992 | 256 | 5.58 | 11.4 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Miandrivazo
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Miandrivazo 2020: -0.384; Miandrivazo 2029: -0.198
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.387 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Miandrivazo 2020: -0.255; Miandrivazo 2029: -0.132
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Puissance à installer | Miandrivazo 2020: 0.3; Miandrivazo 2029: 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Miandrivazo | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.6 | 0.6
| Capacité de production Miandrivazo | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.6 | 0.6
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.45 | 0.45
| Projection de la Demande en Pointe | 0.23265 | 0.23382 | 0.23605 | 0.2394 | 0.24269 | 0.24783 | 0.25287 | 0.25668 | 0.26528 | 0.27373 | 0.28202 | 0.29088 | 0.29957 | 0.31026 | 0.32182 | 0.33318 | 0.34362 | 0.35492
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu