## PEMC 2013
Réseau de Morombe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Morombe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 507 | 533 | 565 | 588 | 624 | 655 | 657 | 649 | 646 | 673 | 687 | 702 | 717
Abonnés HT/HT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 507 | 533 | 565 | 588 | 624 | 655 | 657 | 649 | 646 | 673 | 687 | 702 | 717
VENTES | MWh | 348.782 | 433.521 | 387.707 | 367.165 | 467.04 | 444.555 | 430.437 | 492.407 | 372.963 | 480.374 | 603.798 | 610 | 620
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 348.782 | 433.521 | 387.707 | 367.165 | 467.04 | 444.555 | 430.437 | 492.407 | 372.963 | 480.374 | 603.798 | 610 | 620
PRODUCTION | MWh | 451.332 | 524.408 | 492.487 | 491.148 | 648.255 | 550.864 | 586.724 | 568.794 | 457.048 | 602.539 | 753.522 | 761 | 773
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 451.332 | 524.408 | 492.487 | 491.148 | 648.255 | 550.864 | 586.724 | 568.794 | 457.048 | 602.539 | 753.522 | 761 | 773
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.128 | 0.135 | 0.139 | 0.128 | 0.162 | 0.175 | 0.171 | 0.133 | 0.155 | 0.189 | 0.19 | 0.19189 | 0.19405
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Morombe
Morombe : |  |  | Puissance installée de 0,72 MW, dont 0,22 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.716 | installés dont | 0.22 | de disponibles
| Parc en propre : |  | 0.716 | installés dont | 0.22 | de disponibles
| Centrales en location : |  |  | installés dont |  | contractuels
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Morombe | 0458 | Gas-oil | 0.05 | 0.03 | 356 | 1992 | 2015
|  |  | 0459 | Gas-oil | 0.05 | - | - | 1992 | 2014 | Indisponible depuis Nov. 2012
|  |  | 1412 | Gas-oil | 0.16 | - | - | 1963 | 2014 | Indisponible depuis Nov. 2009
|  |  | 2238 | Gas-oil | 0.12 | 0.07 | 278 | 2008 | 2028
|  |  | 24147 | Gas-oil | 0.08 | 0.04 | 299 | 2000 | 2020
|  |  | 24160 | Gas-oil | 0.128 | - | - | 2001 | 2014 | Indisponible depuis Juillet 2012
|  |  | 24161 | Gas-oil | 0.128 | 0.08 | 295 | 2002 | 2022
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Morombe
Candidat | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
150 | 2230 | GO | 992 | 256 | 5.58 | 11.4 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Morombe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.716 | 0.378 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.248 | 0.248 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.716 | 0.378 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.248 | 0.248 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2014: -0.338; 2015: -0.05; Morombe 2020: -0.08; Morombe 2022: -0.128; Morombe 2028: -0.12
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.03; Morombe 2020: -0.04; Morombe 2022: -0.08; Morombe 2028: -0.07
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Puissance à installer des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie des projets hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Puissance à installer | Morombe 2020: 0.15; Morombe 2021: 0.15; Morombe 2024: 0.15; Morombe 2028: 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Morombe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.716 | 0.378 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.398 | 0.548 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Capacité de production Morombe | 0.716 | 0.378 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.398 | 0.548 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 0.6
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.636 | 0.298 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.398 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| Projection de la Demande en Pointe | 0.19945 | 0.20779 | 0.21581 | 0.21759 | 0.2255 | 0.23651 | 0.23818 | 0.2459 | 0.25935 | 0.26403 | 0.27442 | 0.28162 | 0.29469 | 0.30766 | 0.32052 | 0.33023 | 0.34266 | 0.3494
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au Menu