## PEMC 2013
Réseau de Nosy Varika
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Nosy Varika
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 106 | 131 | 146 | 159 | 170 | 171 | 173 | 172 | 171 | 171 | 177 | 187 | 197
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 106 | 131 | 146 | 159 | 170 | 171 | 173 | 172 | 171 | 171 | 177 | 187 | 197
VENTES | MWh | 32.446 | 41.274 | 40.692 | 48.261 | 58.852 | 79.622 | 80.525 | 86.449 | 95.252 | 97.47 | 106.605 | 110 | 118.17
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 32.446 | 41.274 | 40.692 | 48.261 | 58.852 | 79.622 | 80.525 | 86.449 | 95.252 | 97.47 | 106.605 | 110 | 118.17
PRODUCTION | MWh | 36.584 | 47.854 | 45.019 | 54.514 | 73.395 | 86.045 | 94.858 | 99.583 | 109.706 | 110.705 | 121.824 | 125.7037 | 134.7321
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 36.584 | 47.854 | 45.019 | 54.514 | 73.395 | 86.045 | 94.858 | 99.583 | 109.706 | 110.705 | 121.824 | 125.7037 | 134.7321
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.05 | 0.056 | 0.053 | 0.053 | 0.056 | 0.062 | 0.063974 | 0.06729
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Nosy Varika
Nosy Varika : |  |  | Puissance installée de 0,11 MW, dont 0,09 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.108 | installés dont | 0.088 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Nosy Varika | 0519 | Gas-oil | 0.03 | 0.027 | 274 | 2008 | 2028
|  |  | 0520 | Gas-oil | 0.03 | 0.024 | 275 | 2008 | 2028
|  |  | 2449 | Gas-oil | 0.048 | 0.037 | 276 | 1997 | 2017
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Nosy Varika
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
50 | 2350 | GO | 992.1677 | 256 | 5.88 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Nosy Varika
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.048; Nosy Varika 2028: -0.06
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.037; Nosy Varika 2028: -0.051
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Puissance à installer | 2016: 0.1; Nosy Varika 2023: 0.05; Nosy Varika 2028: 0.05
Offre Nosy Varika | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.208 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Capacité de production Nosy Varika | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.208 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.158 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Projection de la Demande en Pointe | 0.06152 | 0.064937 | 0.068705 | 0.074356 | 0.079394 | 0.084802 | 0.089612 | 0.09526 | 0.10032 | 0.1048 | 0.11056 | 0.11528 | 0.12125 | 0.12664 | 0.13296 | 0.13814 | 0.14456 | 0.1496
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu