## PEMC 2013
Réseau de Soalala
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Soalala
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 114 | 138 | 165 | 189 | 217 | 226 | 225 | 226 | 224 | 225 | 226 | 230 | 235
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 114 | 138 | 165 | 189 | 217 | 226 | 225 | 226 | 224 | 225 | 226 | 230 | 235
VENTES | MWh | 41.49 | 76.717 | 102.168 | 94.356 | 101.155 | 131.813 | 110.961 | 104.731 | 97.972 | 119.8 | 135.623 | 135 | 138.37
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 41.49 | 76.717 | 102.168 | 94.356 | 101.155 | 131.813 | 110.961 | 104.731 | 97.972 | 119.8 | 135.623 | 135 | 138.37
PRODUCTION | MWh | 49.468 | 87.747 | 101.872 | 105.177 | 124.014 | 128.814 | 118.736 | 112.191 | 121.9135 | 151.239 | 181.335 | 180.502 | 184.5145
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 49.468 | 87.747 | 101.872 | 105.177 | 124.014 | 128.814 | 118.736 | 112.191 | 121.9135 | 151.239 | 181.335 | 180.502 | 184.5145
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.042 | 0.062 | 0.058 | 0.055 | 0.062 | 0.066 | 0.068 | 0.066 | 0.066 | 0.083 | 0.088 | 0.087596 | 0.087909
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Soalala
Soalala : |  |  | Puissance installée de 0,16 MW, dont 0,10 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.164 | installés dont | 0.095 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Soalala | 2239 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 287 | 2008 | 2028
|  |  | 2240 | Gas-oil | 0.05 | 0.031 | 290 | 2008 | 2028
|  |  | 2481 | Gas-oil | 0.032 | - | - | 1997 | 2017 | Indisponible depuis Janvier 2009
|  |  | 2482 | Gas-oil | 0.032 | 0.024 | 310 | 1998 | 2010
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Soalala
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
40 | 2360 | GO | 992.1677 | 256 | 5.91 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Soalala
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.132 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.132 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.032; Soalala 2018: -0.032; Soalala 2028: -0.1
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
| Retrait Therm JIRAMA | Soalala 2018: -0.024; Soalala 2028: -0.071
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.24
| Puissance à installer | Soalala 2018: 0.04; Soalala 2022: 0.04; Soalala 2028: 0.08; Soalala 2029: 0.08
Offre Soalala | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.132 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.24
| Capacité de production Soalala | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.132 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.24
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.092 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.2
| Projection de la Demande en Pointe | 0.088211 | 0.089131 | 0.089908 | 0.090048 | 0.089573 | 0.092095 | 0.095142 | 0.097527 | 0.10043 | 0.10326 | 0.10601 | 0.1087 | 0.11132 | 0.11388 | 0.11583 | 0.11827 | 0.12117 | 0.12348
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu