## PEMC 2013
Réseau de Tsihombe
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Tsihombe
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 140 | 168 | 186 | 198 | 214 | 220 | 221 | 218 | 223 | 226 | 233 | 242 | 252
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 140 | 168 | 186 | 198 | 214 | 220 | 221 | 218 | 223 | 226 | 233 | 242 | 252
VENTES | MWh | 62.685 | 74.921 | 70.866 | 77.944 | 89.513 | 97.454 | 101.394 | 102.032 | 96.643 | 133.957 | 170.146 | 171 | 174
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 62.685 | 74.921 | 70.866 | 77.944 | 89.513 | 97.454 | 101.394 | 102.032 | 96.643 | 133.957 | 170.146 | 171 | 174
PRODUCTION | MWh | 67.464 | 81.369 | 78.239 | 88.395 | 113.999 | 105.159 | 117.923 | 125.754 | 132.57 | 170.505 | 215.99 | 217.0741 | 220.6024
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 67.464 | 81.369 | 78.239 | 88.395 | 113.999 | 105.159 | 117.923 | 125.754 | 132.57 | 170.505 | 215.99 | 217.0741 | 220.6024
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.048 | 0.05 | 0.046 | 0.042 | 0.066 | 0.052 | 0.058 | 0.058 | 0.072 | 0.074 | 0.078 | 0.078391 | 0.079165
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Tsihombe
Tsihombe : |  |  | Puissance installée de 0,15 MW, dont 0,10 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.148 | installés dont | 0.096 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Tsihombe | 0468 | Gas-oil | 0.05 | 0.03 | 361 | 1992 | 2015
|  |  | 0522 | Gas-oil | 0.05 | 0.04 | 285 | 2008 | 2028
|  |  | 2455 | Gas-oil | 0.048 | 0.026 | 341 | 1997 | 2017
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Tsihombe
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
50 | 2350 | GO | 992.1677 | 256 | 5.88 | 11.8 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Tsihombe
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.148 | 0.148 | 0.098 | 0.098 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.148 | 0.148 | 0.098 | 0.098 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.05; 2017: -0.048; Tsihombe 2028: -0.05
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.096 | 0.096 | 0.066 | 0.066 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.096 | 0.096 | 0.066 | 0.066 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| Retrait Therm JIRAMA | 2015: -0.03; 2017: -0.026; Tsihombe 2028: -0.04
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25
| Puissance à installer | 2015: 0.05; 2017: 0.05; Tsihombe 2020: 0.05; Tsihombe 2028: 0.05; Tsihombe 2029: 0.05
Offre Tsihombe | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25
| Capacité de production Tsihombe | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.108 | 0.108 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2
| Projection de la Demande en Pointe | 0.080828 | 0.086051 | 0.088303 | 0.090067 | 0.092228 | 0.096065 | 0.09897 | 0.10266 | 0.10753 | 0.11272 | 0.11739 | 0.12278 | 0.12807 | 0.13444 | 0.1403 | 0.14644 | 0.15323 | 0.16258
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu