## PEMC 2013
Réseau de Vangaindrano
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Candidat hydro :
Date de mise en service au plus tôt
Caractéristiques
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Vangaindrano
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 544 | 588 | 637 | 650 | 686 | 697 | 699 | 702 | 697 | 726 | 747 | 777 | 807
Abonnés HT/HT | Contrat | bar: 2000 to Vangaindrano 2012
Abonnés BT | Compteur | 544 | 588 | 637 | 650 | 686 | 697 | 699 | 702 | 697 | 726 | 747 | 777 | 807
VENTES | MWh | 370.886 | 430.694 | 352.738 | 395.065 | 468.471 | 436.658 | 468.156 | 531.098 | 519.087 | 594.418 | 641.649 | 665 | 679
Haute & Moyenne Tension | MWh | bar: 2000 to Vangaindrano 2012
Basse Tension | MWh | 370.886 | 430.694 | 352.738 | 395.065 | 468.471 | 436.658 | 468.156 | 531.098 | 519.087 | 594.418 | 641.649 | 665 | 679
PRODUCTION | MWh | 452.884 | 486.79 | 421.934 | 463.685 | 557.735 | 530.12 | 563.239 | 619.727 | 625.173 | 699.721 | 795.038 | 823.9712 | 839.2382
Hydroélectrique | MWh | bar: 2000 to Vangaindrano 2012
Thermique | MWh | 452.884 | 486.79 | 421.934 | 463.685 | 557.735 | 530.12 | 563.239 | 619.727 | 625.173 | 699.721 | 795.038 | 823.9712 | 839.2382
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.135 | 0.152 | 0.163 | 0.177 | 0.188 | 0.19 | 0.19 | 0.192 | 0.196 | 0.211 | 0.252 | 0.26117 | 0.26454
Source : JIRAMA
Retour au Menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Vangaindrano
Vangaindrano : |  |  | Puissance installée de 0,55 MW, dont 0,28 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.55 | installés dont | 0.275 | de disponibles
CENTRALE THERMIQUE |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Vangaindrano | 0460 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 296 | 1992 | 2015
|  |  | 2242 | Gas-oil | 0.12 | 0.07 | 279 | 2008 | 2028
|  |  | 2243 | Gas-oil | 0.12 | 0.08 | 263 | 2008 | 2028
|  |  | 2407 | Gas-oil | 0.04 | 0.035 | 270 | 1990 | 2015
|  |  | 24201 | Gas-oil | 0.1 | 0.045 | 306 | 2012 | 2032
|  |  | 2276 | Gas-oil | 0.12 | - | - | 2009 | 2029 | Indisponible depuis Mars 2013
Source : JIRAMA / ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Mes au plus tôt
Date de mise en service au plus tôt de l' aménagement hydroélectrique candidat
Vangaindrano
Source : ORE
Source : ORE
Retour au Menu

## Cd Hy - Caract
Caractéristiques techniques et économiques de l'aménagement hydroélectrique candidat
Vangaindrano
Identification de l'aménagement | Cours d'eau | Niveau d'étude disponible | Type aménagement (1) | Localisation (Région) | Hydrologie |  | Performances |  |  |  | Travaux de construction (estimation) |  | Année de mise en service au plus tôt
| Nom rivière / cours d'eau |  |  |  | Bassin versant (km2) | Module (m3/s) | Capacité (2) à installer (MW) | Energie moyenne annuelle (GWh) | Volume du réservoir (Mm3) | Exécution | Durée (mois) | Investissement (3) (k$US)
RIANAMBO | Manatsimba | Préliminaire | AFL | ATSIMO ATSINANANA | 157 | 5.8 | 0.42 | 3 | - | - | 24 | 1700 | 2018
Source : ORE
(1) : AFL = Au fil de l'eau ; AVR : Avec réservoir
(2) : Capacité que l'on peut installer, sur la base des études disponibles
(3) : aux conditions économiques de Décembre 2012
Retour au Menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Vangaindrano
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
200 | 2170 | GO | 992 | 247 | 5.43 | 11.2 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au Menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Vangaindrano
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.22 | 0.1 | 0.1
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.22 | 0.1 | 0.1
| Retrait Therm JIRAMA | Vangaindrano 2015: -0.09; Vangaindrano 2028: -0.24; Vangaindrano 2029: -0.12
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.275 | 0.275 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.045 | -0.025 | -0.025
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.275 | 0.275 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.045 | -0.025 | -0.025
| Retrait Therm JIRAMA | Vangaindrano 2015: -0.08; Vangaindrano 2028: -0.15; Vangaindrano 2029: -0.07
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Projets hydroélectriques : Cumul Puissance à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rianambo (*)
| Projets hydroélectriques : Cumul Puissance garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rianambo (*)
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8
| Puissance à installer | Vangaindrano 2021: 0.2; Vangaindrano 2028: 0.4; Vangaindrano 2030: 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offre Vangaindrano | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.82 | 0.7 | 0.9
| Capacité de production Vangaindrano | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.82 | 0.7 | 0.9
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.62 | 0.5 | 0.7
| Projection de la Demande en Pointe | 0.27403 | 0.2849 | 0.29598 | 0.30913 | 0.32245 | 0.33629 | 0.34992 | 0.36405 | 0.3776 | 0.39201 | 0.40548 | 0.42051 | 0.43425 | 0.44882 | 0.46316 | 0.47796 | 0.49185 | 0.50688
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
(*) : Le candidat hydraulique Rianambo n'est pas considéré pendant la période d'étude 2013 - 2030, car ce plan est beaucoup moins cher avec un développement purement thermique.
Retour au Menu