## PEMC 2013
Réseau de Vohipeno
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Vohipeno
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 281 | 309 | 346 | 371 | 386 | 404 | 390 | 393 | 391 | 425 | 440 | 464 | 484
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 281 | 309 | 346 | 371 | 386 | 404 | 390 | 393 | 391 | 425 | 440 | 464 | 484
VENTES | MWh | 162.867 | 177.142 | 172.924 | 216.036 | 251.117 | 251.235 | 290.364 | 300.621 | 209.652 | 326.003 | 366.434 | 381 | 405
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 162.867 | 177.142 | 172.924 | 216.036 | 251.117 | 251.235 | 290.364 | 300.621 | 209.652 | 326.003 | 366.434 | 381 | 405
PRODUCTION | MWh | 183.095 | 204.76 | 201.582 | 241.777 | 283.506 | 286.06 | 356.423 | 349.996 | 262.519 | 383.097 | 429.95 | 447.0408 | 474.0883
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 183.095 | 204.76 | 201.582 | 241.777 | 283.506 | 286.06 | 356.423 | 349.996 | 262.519 | 383.097 | 429.95 | 447.0408 | 474.0883
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.069 | 0.074 | 0.076 | 0.086 | 0.092 | 0.108 | 0.113 | 0.111 | 0.11 | 0.118 | 0.123 | 0.12789 | 0.13495
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Vohipeno
Vohipeno : |  |  | Puissance installée de 0,24 MW, dont 0,13 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.242 | installés dont | 0.125 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Vohipeno | 2445 | Gas-oil | 0.032 | 0.02 | 302 | 1997 | 2017
|  |  | 2496 | Gas-oil | 0.05 | 0.045 | 300 | 1998 | 2018
|  |  | 24175 | Gas-oil | 0.08 |  | - | 2008 | 2028 | Indisponible depuis Juin 2013
|  |  | 24176 | Gas-oil | 0.08 | 0.06 | 208 | 2008 | 2028
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Vohipeno
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
100 | 2290 | GO | 992.1677 | 256 | 5.73 | 11.6 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Vohipeno
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.032; Vohipeno 2018: -0.05; Vohipeno 2028: -0.16
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
| Retrait Therm JIRAMA | 2017: -0.02; Vohipeno 2018: -0.045; Vohipeno 2028: -0.12
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Puissance à installer | 2014: 0.1; 2017: 0.1; Vohipeno 2021: 0.1; Vohipeno 2028: 0.2
Offre Vohipeno | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.242 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Capacité de production Vohipeno | 0.242 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.5
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.182 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Projection de la Demande en Pointe | 0.2006 | 0.20739 | 0.2138 | 0.22308 | 0.23181 | 0.24111 | 0.24915 | 0.25811 | 0.26655 | 0.27616 | 0.28567 | 0.29544 | 0.30475 | 0.31431 | 0.32377 | 0.33348 | 0.34241 | 0.35227
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
Retour au menu