## PEMC 2013
Réseau de Vondrozo
- Statistiques 2000 - 2012
- Inventaire du Parc thermique existant en Juin 2013 :
- Caractéristiques de l'unité thermique candidate
- Plan Indicatif
Décembre 2013
PLAN INDICATIF

## Stat
Statistiques 2000 - 2012
Vondrozo
| Unités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ABONNES | Nombre | 73 | 81 | 92 | 100 | 106 | 106 | 109 | 111 | 107 | 108 | 114 | 121 | 131
Abonnés HT/MT | Contrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Abonnés BT | Compteur | 73 | 81 | 92 | 100 | 106 | 106 | 109 | 111 | 107 | 108 | 114 | 121 | 131
VENTES | MWh | 23.587 | 35.037 | 33.706 | 37.043 | 44.972 | 58.105 | 56.146 | 56.146 | 57.664 | 53.516 | 58.684 | 61 | 66.66
Haute & Moyenne Tension | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Basse Tension | MWh | 23.587 | 35.037 | 33.706 | 37.043 | 44.972 | 58.105 | 56.146 | 56.146 | 57.664 | 53.516 | 58.684 | 61 | 66.66
PRODUCTION | MWh | 26.799 | 36.186 | 30.979 | 39.017 | 47.47 | 61.1632 | 59.1011 | 59.1011 | 58.806 | 60.143 | 66.47 | 69.0151 | 75.3336
Hydroélectrique | MWh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Thermique | MWh | 26.799 | 36.186 | 30.979 | 39.017 | 47.47 | 61.1632 | 59.1011 | 59.1011 | 58.806 | 60.143 | 66.47 | 69.0151 | 75.3336
PUISSANCE DE POINTE | MW | 0.021 | 0.022 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.027 | 0.035 | 0.049 | 0.050227 | 0.0536
Source : JIRAMA
Retour au menu

## Parc Therm
Inventaire du parc thermique existant - Juin 2013
Vondrozo
Vondrozo : |  |  | Puissance installée de 0,09 MW, dont 0,05 MW de disponibles
Parc thermique JIRAMA : |  |  | 0.093 | installés dont | 0.048 | de disponibles
| Centrale thermique IPP (1) : |  | #REF! | installés et contractuels
CENTRALES THERMIQUES |  |  | Identification | Type combustible | Puissances (MW) |  | Cons° spéc. Groupe | Année de mise en service | Année de retrait envisagée | Observations
[5 empty] | Installée | Disponible | g/kWh
Parc JIRAMA | EN PROPRE | Vondrozo | 0580 | Gas-oil | 0.034 |  |  | 2010 | 2030 | Indisponible depuis Mai 2011
|  |  | 24117 | Gas-oil | 0.035 | 0.03 | 289 | 1999 | 2019
|  |  | 24164 | Gas-oil | 0.024 | 0.018 | 367 | 2002 | 2022
Source : JIRAMA / ORE
Retour au menu

## Cd Th - Caract
Caractéristiques de l'unité thermique candidate
Vondrozo
Candidats | Coûts d'investissement en $/kW installé | Combustible |  |  | Coûts d'exploitation |  | Durée de vie (ans)
|  | Nature (1) | Coût $/t | Csp (2) g/kWh | Fixe $/kW/mois | Variable $/MWh
40 | 2360 | GO | 992.1677 | 256 | 5.91 | 11.9 | 20
Source : Etude PEMC 2013 - Mavethic Consulting
(1) : GO = Gas Oil
FO = Fuel Oil
(2) : Csp = Consommation spécifique
Retour au menu

## Plan indicatif
Plan Indicatif
Vondrozo
Unité : MW |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Parc installé | Evolution Parc installé de 2013 (1) | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0
| Hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermique | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Vondrozo 2019: -0.035; Vondrozo 2022: -0.024; Vondrozo 2030: -0.034
Retrait Loc & IPP
Performance parc 2013 | Evolution Performance du Parc 2013 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance garantie hydroélectrique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance disponible thermique | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Retrait Therm JIRAMA | Vondrozo 2019: -0.03; Vondrozo 2022: -0.018
Retrait Loc & IPP
Plan d'équipement | Cumul Centrales Hydros à aménager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cumul Puissance garantie projets hydro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques : Cumul des puissances à installer | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.2
| Puissance à installer | 2015: 0.04; Vondrozo 2019: 0.04; Vondrozo 2022: 0.04; Vondrozo 2028: 0.04; Vondrozo 2030: 0.04
Offre Vondrozo | Centrales Hydroélectriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unités thermiques | 0.093 | 0.093 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.194 | 0.194 | 0.2
| Capacité de production Vondrozo | 0.093 | 0.093 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.194 | 0.194 | 0.2
P garantie / Demande | Puissance garantie Pg (2) | 0.063 | 0.063 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.154 | 0.154 | 0.16
| Projection de la Demande en Pointe | 0.056879 | 0.06165 | 0.066293 | 0.070043 | 0.073694 | 0.077999 | 0.082194 | 0.086281 | 0.089542 | 0.093435 | 0.097935 | 0.10163 | 0.10592 | 0.11011 | 0.11352 | 0.1183 | 0.12167 | 0.12628
(1) : Evolution du parc installé de 2013, compte tenu des retraits ou de fin de contrats
(2) : Puissance garantie (Pg) donnée à titre indicatif = (∑ Puissances en ETIAGE de différentes centrales hydroélectrique en présence) + (∑ Capa thermiques - Unité thermique la plus puissante)
0
Retour au menu